蚌埠医科大学第一附属医院

基础输液类药品供货及配套建设项目招标参数及要求

一、投标人资格要求：

1、投标人具有独立法人资格的基础输液类药品生产企业；

2、投标人须具有《药品生产许可证》、《药品生产质量管理规范认证证书》(GMP认证证书)；

3、投标人具有静脉用药调配中心（PIVAS）建设经验；

4、本项目不接受联合体投标。

5、 投标人提供货物、设备、技术培训和技术服务等应来自于合格的原产地。

二、基础输液产品种类

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5%葡萄糖注射液 | 100毫升 | 双阀、塑瓶 |
|  |  | 250毫升 | 双阀、塑瓶 |
|  |  | 500毫升 | 双阀、塑瓶 |
| 2 | 10%葡萄糖注射液 | 100毫升 | 双阀、塑瓶 |
|  |  | 250毫升 | 双阀、塑瓶 |
|  |  | 500毫升 | 双阀、塑瓶 |
| 3 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 100毫升 | 双阀、塑瓶 |
|  |  | 250毫升 | 双阀、塑瓶 |
|  |  | 500毫升 | 双阀、塑瓶 |
| 4 | 0.9%氯化钠注射液 | 100毫升 | 双阀、塑瓶 |
|  |  | 250毫升 | 双阀、塑瓶 |
|  |  | 500毫升 | 双阀、塑瓶 |

三、中标企业服务年限及基础输液类产品供应数量约定

中标企业与医院签订服务协议，服务期限为5年，服务期内由中标企业为蚌埠医科大学第一附属医院心脑血管院区及治淮路院区提供以上输液产品。服务期内所有输液产品的价格不高于省采购平台限价，如遇相关集采等政策，则按照政策执行。

四、配套服务项目

投标人负责建设蚌埠医科大学第一附属医院心脑血管院区静脉用药调配中心（PIVAS）包括：项目建设、项目的验收取证、设备配置、质保期内的保修、药学专业技术人员、工勤人员；同时负责蚌埠医科大学第一附属医院治淮路院区综合楼静脉用药调配中心、制剂楼静脉用药调配中心、住院部中心药房、单剂量调剂室和二级库等项目的维修保养、改造、设备配备更换、工勤人员等配套服务事宜。

五、配套服务项目功能定位

（一）心脑血管院区静脉用药调配中心（PIVAS）基本功能定位及服务职能

心脑血管院区静脉用药调配中心（PIVAS）承担新院区约2000张床位患者的静脉用药集中调配，并院内运输至各病区。为满足工作需要需配备50名劳务派遣药学专业技术人员（待遇与治淮路院区综合楼静配中心劳务派遣人员保持一致）和10名工勤人员。

（二）治淮路院区综合楼静脉用药调配中心（PIVAS）、制剂楼静脉用药调配中心、住院部中心药房、单剂量调剂室和二级库基本功能定位和服务职能：

1.治淮路院区两个PIVAS承担该院区约3800张床位患者的静脉用药集中调配，并院内运输至各病区，因院区面积大，至少安排40名工勤人员进行院内转运。

2.治淮路院区原中标企业负责建设的综合楼静脉用药调配中心（PIVAS）、住院部中心药房、单剂量调剂室和二级库等项目的维修保养、设备配备更换、工勤人员等配套服务事宜。

3.治淮路院区原中标企业负责建设的制剂楼静脉用药调配中心的改造及协议期内的保养、设备配备更换、工勤人员等配套服务事宜。

六、配套服务项目建设基本要求

（一）心脑血管院区PIVAS建设基本要求：

1.目标要求：至少5年内设备、设施不陈旧；设计不落伍；安装的设备设施以及智能化设备要有一定的先进性和智能性。

2.布局要求：

（1）人流物流走向分开。

（2）洁净区、非洁净控制区、一般工作区域按照相应功能需求进行设计。

（3）各区域的使用空间应与所承担的工作量相适应。

（4）调配间按照20个标准台进行设计，其中A2生物安全柜10台（细胞毒3台，抗生素7台），水平层流净化工作10台（普配间）。

3.空调净化系统设备要求：

（1）空调净化系统：需要三组独立系统，即：

a.抗生素及细胞毒药物调配间：为净化空调和送、排风系统。

b.肠外营养液及普通药物调配间：为净化空调和送、回风系统。

c.非洁净控制区：为舒适空调和送、排风系统。

d.内外清洗间和洁具清洗间需加“送热风循环系统，且可全排”，以保证房间干燥。

e.安装纯化水设备一套。

（2）洁净区的洁净级别必须达到：

a.一更、清洗间为十万级；

b.二更、调配间为万级；

c.层流操作台（含生物安全柜(II级A2)、水平层流台）：为百级。

（3）洁净区各功能室的静压差必须达到：

a.洁净区与室外大气压的静压差大于10Pa；

b.二更与一更的静压差大于5Pa；

c.肠外营养液及普通药物调配间与二更的静压差大于5Pa；

d.抗生素及细胞毒药物调配间与二更之间应呈5～10Pa负压差。

（4）温湿度要求：温度18～220C,湿度35～75%。

（5）送、排（回）风口：所有送风口从南面的顶部，采风口必须离地3m以上。排（回）风口流经层流操作台下方从北面出风。

（6）洁净区压差和温湿度自动显示系统：能显示各区域压差和温湿度，安装于调配间外（摆药准备区内）。

（7）空调净化自动显示系统：能显示空调净化系统运行状况，安装于空调净化机房背面（摆药准备区内）。

（8）抗生素及细胞毒药物调配间的排风系统应安装压差感应装置，能自动调节排风量，使其与二更间压差始终保持在5-10帕负压差。

（9）所有风管的保温层不得低于25mm。

（10）与医院中央空调系统预留冷暖接口，以备应急使用。

4.层流操作台基本要求

（1）A2型生物安全柜：外形尺寸不小于1800mm，空气洁净度100级（≧0.5um,≦3.5粒/L）,下降风速0.32m/s,流入风速0.55 m/s，噪音≦62db(A)，照度≧650Lx（均值），功率1.0Kw,排风方向顶出。具备舱内显示屏、舱内扫描、舱内监控和舱内防水插座。

（2）水平层流洁净工作台：外形尺寸长度不小于1800mm，空气洁净度100级（≧0.5um,≦3.5粒/L）,进风形式为下进风、水平层流，平均风速≧0.3m/s,流入风速0.55 m/s，噪音≦60db(A)，照度≧800Lx（均值），具备舱内显示屏、舱内扫描、舱内监控、舱内防水插座。

5.自动贴签机两台

（1）可实行标签打印机即打即贴的作业模式。

（2）适用的输液袋：50ml、100ml、250ml、500ml等不同规格的输液袋。

（3）贴签效率：1800-2400袋/小时。

6.自动摆药机（智能存取系统）1-2台

（1）摆药效率：250-400张以上/小时。

（2）取药方式：可以根据需要，按照最优路径取药。

（3）实时盘点药品，实时缺药警示，实时补药提示。

（4）储药位：180/360，储存量≧12000盒（每盒长度按10cm规格设计）。

（5）控制方式：联动。

（6）箱斗运转速度：不间断取药次数≧240次/小时。

7.智能成品输液分拣机1-2组

（1）可根据病区数量，增加模组。

（2）分拣效率：3500袋以上/小时。

（3）适用的输液袋：50ml、100ml、250ml、500ml等不同规格的输液袋。

8.软件三套（心脑血管院区及本部院区两个静配中心）

9.其他设备：审方电脑4台、双开门冷藏柜5-6台、全自动洗衣机8台（带烘干功能）、自动扫描仪（PDA）若干个、拆包台一个、外送推车若干部、摆药推车若干部、加药推车若干部、摆药区药架若干个、成品输液架若干个、成品密封箱若干个、超声波篮筐清洗机一台、摆药筐若干个及能满足正常工作需要的设备。智能溶媒货架一套、智能针剂库两台、智能药品盘点系统一套等。根据实际需求及行业要求配备工作需要的相关设备。

10.PIVAS软件要求：中标企业负责对现有PIVAS软件（成都智慧园科技有限公司）进行维护及功能改造升级，同时对PIVAS运行所需的硬件进行维护及更换，心脑血管院区PIVAS软件的应用与院本部保持一致，PIVAS各硬件参数不得低于院本部综合楼静配中心标准。

PIVAS软件技术参数

| 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 |  |
| 数据库 | 采用SQL Server最新版本数据库 |
| 操作系统 | 服务器操作系统支持WindowsServer最新版本操作系统，客户端操作系统无限制 |
| 系统性能 | 系统应采取先进的信息技术，合理的架构设计，稳定、流畅，应具备良好的扩展性能，以适应静配中心业务不断发展的需要 |
| 系统使用 | 要求操作简便、流畅，后续人员补充上手快 |
| 业务流程 | 要求实现“无退药压力”的业务流程，要么不产生退药退费工作压力，要么自动实现退药退费，并避免对整体医疗业务的影响（如影响到病人出院、转科，如因静配处理大量的退药退费而产生强大的工作压力，以及连带的差错），提高整体工作效率和管理水平 |
| 闭环管理 | 要求实现全流程闭环追踪，包括医嘱的开立、病区医嘱的核对与执行、审方管理、批次管理、摆药、配药、配送交接、签收、执行等各个环节，真正实现静脉输液规范化、精细化、无纸化（除标签）管理，满足国际JCI、HIMSS评级管理标准，保障用药安全 |
| 项目实施 | 要求专业实施工程师进行软件的部署、设备安装、调试 |
| 维护服务 | 要求提供24小时服务支持，后期的维护及软件升级服务应及时、准确 |
| 系统自动审方 |  |
| 合理用药数据库 | 要求提供合理用药知识库，同时支持国内各知名合理用药系统的接入，如：美康、大通、逸耀等 |
| 自定义审查规则 | 要求提供自定义合理用药系统，可以对以下主要审查项，增加自定义审查规则：用法用量、配伍禁忌、溶媒限制、浓度范围限制、禁忌证、说明书维护、用药要点维护等。 |
| 病人基本信息同步 | 要求在HIS或电子病历系统提供接口的情况下，支持病人身高、体重、诊断、过敏史的同步，并作为审方条件 |
| 医嘱退回 | 要求对审查未通过的医嘱进行实时线上退回操作，可根据医嘱实际需要退回HIS病区或护士站，同时提供病区护士查询页面，并允许医生进行二次重签名操作，满足静配保持医嘱审查交互痕迹等规范要求，同时提供后续任意时刻的不合理医嘱查询统计 |
| 批次规则 |  |
| 批次概述 | 要求支持不同病区设置不同批次划分规则，包括用药优先级别、单位时间液体量、药品属性等设置，并支持快速人工修改批次功能 |
| 时间规则 | 要求支持批次参数设置，可设置各配置批次划分的起始时间，扩展支持各批次自动核对的时间设置 |
| 容积规则 | 要求支持不同病区设置不同批次容积规则，并可定义某批次超量后的划分批次，满足特殊病区特殊要求 |
| 药品优先规则 | 要求支持根据不同科室的用药特点，自定义配置药品优先级别，系统自动根据优先级别进行批次自动分配、液体量控制。 |
| 批次用药不足量提醒 | 要求自动实时验证各病人各批次液体量，当某批次液体量低于该病区该批次设定总量下限时，系统会自动进行提醒，以避免因医嘱停止等，导致静配已排好的批次输液量不够单位时间内滴注。 |
| 打印 |  |
| 瓶签筛选规则 | 要求支持多种瓶签筛选模式，支持多种排序模式，并支持自定义排序模式，满足静配各种排药模式的需求 |
| 打印功能 | 要求支持各种瓶签打印功能，并支持打包批按科室打印汇总单功能、配置批按药品打印汇总单功能等个性需求，要求具备单张重打、批量重新打印、瓶签设计可视化等功能 |
| 电子签名 | 要求支持电子签名，通过编辑和维护，在打印瓶签时事先选择，即可实现药师手写签名直接打印至瓶签指定位置，进一步提高静配摆药效率 |
| 其他* | 要求打印时完成药品库存、费用扣减；打印要求综合检测药品库存及损耗、节约药品，做到恰到好处的打印功能，避免因药品停用、损耗、库存不足而出现人力浪费，以及相关联的差错。 |
| 核对 |  |
| 贴签、摆药、核对扫描 | 要求支持PC扫描或PDA扫描等多种扫描方式，进行贴签、摆药或摆药核对扫描，并记录操作日志。同时，要求系统能够通过其他方式确定贴签、摆药、核对扫描人员，并打印在标签上，同时可在系统追踪功能中查询到操作人员、时间，以避免大量的扫描工作带来的效率问题，并与手工扫描兼容。 |
| 进仓核对 | 要求具备PC扫描或PDA扫描方式，进行进仓扫描核对，并记录操作日志 |
| 配置核对 | 要求支持PC扫描、PDA扫描，或在舱内、舱外都可以进行配置扫描核对，并记录操作日志，各扫描方式完全兼容，也可进行各扫描方式的功能限制。 |
| 出仓核对 | 要求支持PC扫描、PDA扫描等多种扫描方式进行成品核对，并记录操作日志 |
| 交接汇总 | 要求支持按照科室、批次打印成品输液交接单功能，打包批次还支持按照药品直接打印功能，同时可自主定义是否打印交接药品的明细 |
| 二维码扫描 |  |
| 员工二维码扫描登录 | 要求支持员工二维码的打印和扫描登录 |
| 病区工作站 |  |
| 退方查询 | 要求支持提醒和查看静配退回医嘱功能，并支持对静配退回意见的交互返回功能 |
| 提前打包 | 要求支持对某组液体在静配打印瓶签之前任意调整配置批次功能，包括打包，也可禁止或开放瓶签打印后是否允许调批次的功能，避免病区因要求静配特殊打包药品而带来的电话沟通工作，以及由此可能带来的差错 |
| 扫描签收 | 要求支持通过扫描或输入交接单条码号，查询和签收本次交接的成品液体，并支持单组签收和一键签收 |
| 医嘱查询 | 要求支持护士HIS工号直接登录到对应病区，支持单护士对应多病区，查询静配药品配置进度和整袋液体的流程记录 |
| PDA设备 |  |
| 核对模块 | 要求支持各环节核对功能，同时支持记录操作日志、操作信息，以供任意时刻的查询、统计、追踪；核对功能包括：帖签扫描、摆药扫描、摆药核对扫描、配置扫描、成品出仓扫描、打包核对扫描、集中装箱扫描、停配确认扫描等，也可按照需求，扩展扫描核对功能。要求不同扫描结果具备明显不同语音、文字提醒。 |
| 其他画面 |  |
| 历史医嘱查询 | 要求提供完整和筛选条件丰富的历史医嘱查询功能，完整、长期保留病人医嘱信息 |
| 输液单追踪 | 要求提供完整和筛选条件丰富的历史瓶签查询功能，完整、长期保留输液单配置整体流程信息，可在任意时刻查询、追踪任意输液瓶签的信息，以及各操作环节的操作人员、操作时间，包括移动护理系统上的关键操作环节，也能在PIVAS系统中体现，在PIVAS系统中，真正实现输液全流程追踪，实现闭环管理要求。 |
| 打印记录查询 | 要求提供瓶签的打印日志追踪，可以清晰的反映出瓶签的打印方式、打印时间等信息，如正常打印、批量重新打印、单张瓶签重打等。 |
| 员工二维码打印 | 要求支持员工二维码、条码的编辑和打印功能 |
| 工作量统计 | 要求支持静配工作各节点的全面工作量记录和统计 |
| 发药差错记录 | 要求支持多节点差错自动或手工提交差错记录的功能，包括发药差错记录、重新打印瓶签差错记录、配置差错记录、排药贴签差错记录等，并可根据静配要求扩展 |
| 统计报表 | 要求提供全面丰富的统计报表功能，包括：工作量统计、配送统计、医嘱审查统计、审查警灯统计、退药退费统计、配置费用统计等，并支持根据医院要求快速定制统计报表功能 |
| 全流程监控停配 | 要求支持全流程各节点自动监控输液状态，自动识别停配标志，如审方前后、批次划分前后、瓶签打印前后、进仓核对前后、出仓核对前后等，最大程度减少静配无效工作量、避免瓶签纸浪费、药品浪费、人力成本浪费 |
| 临时紧急医嘱 | 要求支持特殊病区特殊要求的临时紧急配置提醒功能，包括语音提醒、消息提醒 |
| 系统消息 | 要求支持各种系统级的错误提醒，包括网络错误、系统错误等，支持批次用药总量低于下限检测的提醒，支持病人出院、转科、停药、打包等业务提醒，实现第一时间正确的提醒静配人员操作，并便于维护人员快速判断错误和及时处理 |
| 智能设备接口 |  |
| 智能存取接口 | 要求支持国内各知名智能发药机、摆药机的接口，并支持快速开发未接入品牌发药机的接口 |
| 分拣机 | 要求支持各厂商成品输液分拣机接口。 |
| 贴签机 | 要求具备贴签机接口提供能力 |
| 移动护理接口 |  |
| 提供视图供HIS调用 | 可以根据移动护理厂商的接口需求，提供相关的数据接口 |
| 统一保持移动护理条码格式 | 可以根据移动护理的条码格式要求，保持二维条码内容与移动护理一致 |
| 病区环节的统一追踪 | 移动护理自签收静配的输液之后，还将进行液体的执行，要求系统在移动护理具备相关功能与提供相关接口的情况下，把输液签收、输液开始时间、执行结束的时间节点、操作人员等信息，同步至PIVAS系统，以完整的进行输液的全流程追踪，实现真正意义的闭环管理 |
| 耗材管理* |  |
| 出入库管理 | 要求根据医院实际情况，进行耗材出入库管理，包括正常入库、理论消耗、报损、报溢等功能 |
| 分析报表 | 要求根据耗材使用等情况，出具相关分析报表，如消耗、节约报表 |
| TPN审方系统 |  |
| 自动识别TPN医嘱 | 要求在HIS或电子病历无法提供任何帮助的情况下，自动识别TPN医嘱 |
| TPN医嘱审核* | 系统要求提供真实有效、实用的TPN审核规则，自动进行相关关键指标的计算，进行医嘱的合理性判断、提示与拦截 |

硬件技术要求

| 品名 | 参数 |
| --- | --- |
| 医用PDA | CPU：MSM8916 四核，主频≥1.2G Hz 内存：内存 2GB RAM 闪存8GB ROM 扩展内存：为了保证后续升级扩展的容量需要，机器必须支持内存扩展，MicroSDHC（高达32GB） 操作系统：Android 4.4 体积：153.5 * 78.9 * 18 mm 屏幕：5英寸彩色1280x720 CTP多点触控触控屏，超明亮，阳光下可视； 电池容量：电池容量≥4000mAh；电池续航12小时;充电时长4小时 电池安装模式：为了保证消耗配件的操作更换，电池必须为独立可更换设计 键盘：硬键：音量上调/下调键、左右扫描键、电源键、重启键 软键：3个触控键（后退-主页-菜单） 扫描引擎：1D/2D： HI2D 补光模式：白色补光模式 重量：≤280克 抗跌落能力：在操作温度范围内可承受从1.2 米高处到水泥地面的跌落冲击 抗滚落能力：按照IEC 60068-2-32规格标准，能够承受超过200次0.5米范围内的滚落 静电放电 (ESD) ：±8kV直接接触放电 ±12kV空气放电 工作温度：工作温度-10℃～50℃ 存储温度：存储温度 -20℃～60℃ 湿度：湿度10～90%（无冷凝） 防护等级：整机工业防护IP65； 外壳：白色可消毒外壳 医用消毒支持：整机支持抗菌抗腐材料，可支持酒精、过氧化氢、丙乙醇等化学品擦拭消毒（含屏幕部分）。 无线网络：支持IEEE® 802.11a/b/g/n 服务：标配1年原厂工厂保修 配件：可选配配置PDA专用手带 *支架：要求配专用304不锈钢支架 售后：PDA出现故障或者不足时应及时修缮或者增补，不能影响正常工作 |

注：所有硬件配置不得低于上述参数要求

11.装修基本要求：

（1）墙面、吊顶材质要求：

a.吊顶高度2.8-3.0米。

b.洁净区和非洁净控制区均需采用双面玻镁岩棉彩钢板50mm。其他区域无特殊要求。

c.阳角处建议可采用硬度较强的彩色塑料为防撞护角，整体美观。

d.墙面与顶面、墙面之间必须作圆角处理。

e.所有不锈钢采用304不锈钢。

（2）地面材质：

a.洁净区和非洁净控制区均需采用同质透心PVC卷材，厚度为3mm。不得使用地砖。其他区域无特殊要求。

b.不建议采取自流平处理，因易起泡。

c.地面与墙面之间建议采取地面卷材上粘8-10cm，并作圆角处理，以保证密封性。

d.洁净区和非洁净控制区清洗间均不得有地漏。

（3）门窗要求：

a.洁净区和非洁净控制区均全封闭，尽量采取玻璃隔断。

b.采光处采用双层玻璃隔断。

c.门窗需保证密封性好。

12.电源要求：

（1）药品库、冷藏库必须要双电源，其他区域最好是双电源。

（2）药品库按阴凉库设计，温度在200C以下。

（3）各个入口处预留灭蝇器插口。

（4）拆包间预留排风机和大功率吸尘器插口。

（5）摆药准备区预留三台电脑、扫描仪、自动贴签机、自动摆药机插口，成品核对区预留三台电脑、打印机、扫描仪、自动分拣机插口。

（6）所有清洗间、洁具清洗间预留洗衣机（每个房间两台洗衣机）插口。

（7）摆药准备区需预留5-6台冷藏柜插口。

（8）摆药准备区和调配间需设有若干个应急灯。

（9）洁净区内照明度应大于300勒克斯。

（10）PIVAS进门处和成品外送处预留门禁和可视门铃。

（11）审方打印间和成品核对区各预留两个电话插口。

（12）每台生物安全柜和水平层流台后要预留至少2个五孔插座（一用一备），五组网线（3用2备）。

（13）每台电脑网线均应有备份接口（一用一备）。

（14）预留监控设备线路（全部区域）。

（15）成品核对区：预留成品输液自动分拣机电源和网线（电压等级满足设备要求，电源和网线提供吊插）。

（16）摆药准备区：预留三台自动贴签机电源和网线（电压等级满足设备要求，电源和网线提供地插）。

13.服务承诺

（1）大输液配送及时，具备每天配送大输液的能力，并安排工勤人员安全准确送至各临床病区。

（2）净化系统、智能设备等出现故障，专业技术人员需在1-2小时内到达现场检修。

（3）中标后的大输液企业承接的相关布局、设计、建设、材料和设备选用等都征得院方同意后方可实施。

14.PIVAS（室）建设需达到《安徽省医疗机构PIVAS（室）验收标准（试行）》具体要求。

（二）治淮路院区原中标企业负责建设的制剂楼静脉用药调配中心改造的基本要求参照心脑血管院区PIVAS建设基本要求。

七、 评标方法

采用综合评分法：即评标委员会根据招标文件的要求，对通过符合性评审的投标人的投标价格、技术进行综合打分后（满分100分），选择能最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准，以价格分、技术分之和由高到低的顺序，向招标人推荐1-3名有排序的合格的中标候选人，若出现总得分相同的情况，确定技术分得分高的投标人排名在前，若出现价格分和技术分均相同的情况，由投标人抽签确定排名。

注：在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清答复不得对投标价格和投标文件实质性内容做任何改变、不接受投标人的主动澄清。有关澄清的答复应以书面形式提交。

（一） 符合性评审

1. 评标由依照有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标人资格是否符合招标文件要求、投标文件是否完整、格式是否正确、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署、投标文件的总体编排是否有序等。

2. 评标委员会将判定每个投标文件是否完整以及是否实质性响应了招标文件的要求。

3. 评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4. 如果投标实质性没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现有下列情形之一的，其投标将被拒绝：

（1）投标人未提交投标保证金或保证金金额不足的；

（2）资格证明文件不全的；

（3）超出经营范围投标的；

（4）投标人无法定代表人或本次投标授权人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

（5）投标有效期不足的；

（6）不满足招标范围和技术要求的；

（7）投标文件商务和技术条款有重大偏离的；。

（8）资格条件不符合招标文件规定的；

（9）其他法律法规规定的应做无效投标情形的。

（二）详细评审

1.概述

（1）评标委员会只对通过符合性评审的投标文件进行详细评审。

（2）投标人得分＝投标人价格分+投标人技术分。

2.价格评审（30分）

（1）投标总价格：投标总价格=各输液产品报价×相应权重系数之和，各单品具体权重系数见下表：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单价（元） | 权重系数 | 加权后价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5%葡萄糖注射液 | 100毫升 |  | 6% |  |
|  |  | 250毫升 |  | 8.5% |  |
|  |  | 500毫升 |  | 5% |  |
| 2 | 10%葡萄糖注射液 | 100毫升 |  | 0.5% |  |
|  |  | 250毫升 |  | 0.5% |  |
|  |  | 500毫升 |  | 0.5% |  |
| 3 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 100毫升 |  | 0.5% |  |
|  |  | 250毫升 |  | 0.5% |  |
|  |  | 500毫升 |  | 3% |  |
| 4 | 0.9%氯化钠注射液 | 100毫升 |  | 52% |  |
|  |  | 250毫升 |  | 16% |  |
|  |  | 500毫升 |  | 7% |  |
| 投标总价格 |  |  |  |  |  |

（2）评标基准价：所有投标人中最低投标总价格为评标基准价

（3）投标人价格得分=评标基准价/投标人投标总价格×30分（计算结果四舍五入保留2位小数）

2.3技术评审（70分）

投标人技术得分=所有评委评分的算术平均值（计算结果四舍五入保留2位小数）

| 蚌医大一附院PIVAS建设投标评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 指标分值 | 评分细则 | 得分 |
| 0 | 一票否决项 | 0 | 1、不能满足医院提出的相关政策要求和基础输液类药品品种、品规基本要求的； 2、无法满足静脉用药调配中心（PIVAS）功能定位和服务需求的。（具体内容参考医院提出的静脉用药调配中心（PIVAS）建设基本要求） |  |
| 1 | PIVAS建设管理业绩 | 25分 | 1、投标人（含全资子公司或分厂）承担具有三级甲等医院(同时具有1000张床位及以上）静配中心新建或改造业绩，新建1家得2分，没有不得分，满分20分； 2、在不影响原工作场地正常工作运行的前提下进行同步改造，有1家得5分，没有不得分。 注：需提供合同（投标人直接与医院签订）等相关有效证明材料；改造需提供相关证明材料，如改造方案、施工合同等；床位数量以医院官网截图或业主方提供的证明为准。 |  |
| 2 | 方案设计 | 15分 | 1、方案设计符合国家相关规范及标准要求（0-5分）； 2、工艺布局流程合理（0-5分）； 3、设计人性化，综合考虑使用方便、美观、安全等因素（0-3分）； 4、技术工艺先进可靠，符合节能、环保、高效、维护方便的要求（0-2分） |  |
| 3 | 主要设备选型 | 15分 | 1、PIVAS的设备功能在满足医院基本要求的基础上，主要设备（空调净化系统、生物安全柜、水平层流台、贴签机、分拣机、智能存取系统等）具有品牌优势、前瞻性和智能化程度高（0-10分）； 2、住院中心药房的单剂量分装系统、智能存取系统、麻醉药品存取系统、二级库及相关辅助设施的建设具有品牌优势、前瞻性和智能化程度高（0-5分）。 |  |
| 4 | 施工组织计划 | 15分 | 1、施工单位具备建筑机电安装工程三级及以上资质或净化工程资质（3分），没有不得分； 2、投标单位技术人员具有卫健委颁发的静配中心培训证书（3分），没有不得分； 3、有完整的施工组织计划并按照医院要求在规定期限内（自签订合同之日起4个月内）保质保量交付使用（0-9分）。 |  |
| 5 | 装修材料的选用 | 5分 | 主要的装修材料（吊顶、隔断、地坪、水池、电线电缆、各种管道、各种不锈钢材料如推车和药架等）在符合医院基本要求的基础上，具有品牌和高标准规格（0-5分）。 |  |
| 6 | 投标企业拟投资资金 | 5分 | 投标企业承诺为本项目投资资金达到1500万元的，得基本分2分，不达1500万元不得分；每增加200万元，加0.5分；加满为止。 注：投标企业需提供投资资金承诺书，如未兑现投标时的承诺，我院有权后续终止合同。 |  |
| 7 | PIVAS软件系统 | 5分 | 符合医院的基本要求，有合理用药系统、注射剂体外配伍模块、药品浓度、剂量、溶媒及重复用药自定义配置模块，洁净舱内条码扫描无线连接等功能；满足库存管理、PIVAS下送管理等功能，同时可以与医院HIS系统实现无缝对接（0-5分）。 |  |
| 8 | 服务承诺 | 15分 | 1、有专业的设备和软件维护保养人员，能在1-2小时内到达现场（0-5）； 2、合同期内，提供免费维护保养承诺（0-4分）； 3、有详细的应急处理预案（0-3分）； 4、具备每天配送大输液能力的物流系统（0-3分）。以上需提供支撑材料证明 |  |
|  |  | 100分 | 特别强调：评审专家应在具备PIVAS管理和实际工作经验能力的专业技术人员中抽取。具体的可以咨询安徽省卫健委药事管理质控中心。 |  |