蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心项目实验室部分

技术参数要求

# 总体要求

## 工程界面

实验室工程内容：地下一层样本库、一层电镜室、十三至二十层实验室范围；不包含区域：公共区域、楼电梯间、强弱电间、空调机房、净化机房、公共卫生间等设备间的墙体；强电井、弱电井、空水暖管井、排烟井、污物风井、卫生间、医气井等所有竖向管井。

本技术文件是实验室各系统提出的技术要求，技术标准同时不低于设计图纸，及国家、安徽省、蚌埠市、行业内相关规范、规定。但不作为完整和全部详细的要求，投标单位有义务按照有关标准、规范、本技术文件的要求和甲方制定的工作界面，对系统进行深化设计。

投标单位在完成实验室各系统的调试并交付甲方之前，应对甲方人员进行各系统的使用培训。

## 编制依据

1、《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB 50243-2016）

2、《建筑节能工程施工质量验收规》（GB50411-2014）

3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

4、《公共建筑装饰工程质量验收标准》（DB11/T1087-2014）

5、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

6、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB50149－2010）

7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（ GB50168－2018）

8、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（ GB50169－2016）

9、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

10、《建筑设计防火规范》2018年版（GB50016-2014）

# 暖通专业技术要求

## 2.1新风机组

- 2.1.1.空调机组箱体要求

空调机组箱体所有的侧板、底板、顶板、门框部分均无冷桥设计。机组保温板隔热性能至少达到EN1886T1的标准；空调机组内表面应光滑无棱角，机组内部与空气接触的部件均应抗菌、防霉、耐消毒物品的腐蚀，能够耐臭氧消毒和过氧化氢消毒。

空调机组的箱体应有足够的强度，必须具有完整可靠的框架结构，提供满足机械强度的级别，机械稳定性要求达到EN1886标准的D1等级, 在运输和启动、运行、停机时都不得出现凹凸变形现象。

空调机组箱体为双层壁板结构，厚度不小于50mm，面板具有良好的隔热和隔音效果，所有的面板用难燃或不燃材料，保温材料不能暴露到气流侧或周围空间去。内壁板采用不低于0.5mm镀锌钢板+静电粉末喷涂，必须是镀锌钢板切割、冲孔后再喷涂，以确保其抗菌、防腐性能。

箱体内部表面应光滑，不得有螺钉和其他类似的部件突出于箱体内外壁板。

箱体安装有新风口、回风口、送风口，并能便于与外部管路的连接。连接风口应采用足够大的尺寸，以降低接头处的空气流速，减少连接管路变化造成的阻力损失。

- 2.2.2.空调机组检修门要求

各功能段须设有必要的检修门，其宽度和高度便于满足人员对机组的检查与维护，开启、锁闭必须灵活可靠、安全，具有良好的密封性、无冷桥、隔音性能好，检修门全部外开。

检修门内外侧设有开关锁把手，门插销的关闭不能磨损门外框。

所有的检修门为绝热结构，材料与相邻内外板一致。

风机段检修门应方便人员出入，能够搬出电机；设计留出足够的空间检修，能够开展检修电机轴承、更换电机、检修和更换风机轴承等操作并配备防护格栅。

- 2.2.3.空调机组风阀要求

风阀应为多页对开机翼型密闭风阀，采用弧形铝制叶片，气流阻力损失小，凹凸槽特制橡胶密封啮合，确保密闭性。风阀需有足够的空间进行更换和安装执行器而不需要移动风阀或设备。风阀、框架应由镀锌钢加静电粉末喷涂制成，具有防腐蚀性。阀门执行手柄能延伸到机组外部方便安装执行器。

- 2.2.4.空调机组过滤器要求

空调机组初中效过滤器采用袋式过滤器，材料使用聚丙烯纤维滤料；

过滤器必须通过国际或国内质量检测机构的检测，并能出具材质、过滤效率、容尘量、终阻力等检测报告和合格证（测试报告符合规范要求）。

过滤器尺寸采用通用标准尺寸，过滤器尺寸应统一。

采用钢丝弹簧结构或其他方式固定过滤器，无需任何工具可实现过滤器的快速装拆，过滤段应有足够的空间方便安装和更换过滤器，维护保养十分方便。

过滤器的前后安装压差显示表，能够时时刻刻显示过滤袋的运行压差。

- 2.2.5.空调机组风机和电机要求

空调机组风机采用知名品牌。风机应用螺栓固定在共同的基础上，基础应包括电机滑轨和弹簧减震，弹簧减震器应同时能减振和避震。

- 2.2.6.空调机组盘管、加湿器要求

冷盘管的平均面风速应不大于2.5 m/s ，防止发生带水现象。

冷盘管的冷凝水盘（上游或者下游）由至少1.0mm厚304不锈钢制成。底板应中间排水或侧部排水（坡度深度至少为2英寸（5cm））以保证凝水的顺利排出。

翅片为波纹片，免积尘和孳菌，翅片带蓝色亲水铝箔，保证排水容易。

冷盘管应低进（出气侧）高出（进气侧）。

冷热盘管和加湿器应考虑尖峰负荷。

表冷器框架采用304不锈钢材质，耐腐蚀性能强，容易清洗，可以侧抽方便日后维护和更换表冷器。

冷却盘管应置于304不锈钢的导轨上,方便移出移入,盘管应做到逆流热交换。

冷凝水盘为不锈钢水盘，V型设计，整板成型无接缝，确保冷凝水排水顺畅，消除积水。为防止结露底部应做保温处理，采用高品质橡塑保温材料，保温层厚度不低于30mm。

加湿器采用高压微雾加湿器或电热加湿。

加湿段应配接水盘带排水装置，该段考虑能清洗。接水盘要求采用1.5mm厚的优质304不锈钢，接水盘应整板成型无接缝，结构合理，排水顺畅、不积水，能自流排尽机箱内存水。接水盘应有足够的坡度，排水孔应设在接水盘的最低点，并有一定的深度以防止正常操作时发生溢流。接水盘外包阻燃保温材料，保温材料不得脱落

2.2.7.质量要求

设备装配必须符合所有良好的工程规范。供应商的质量系统必须符合适用的国内或国际标准。

在设备制造全过程，如设计，制造，检测和装船/出货，供应商须按照相应的标准来编制所有需要的文件。

所有制造材料应该有检测证书。

设备潜在危险源必须有标识、贴标签并做防护处理。不影响机器性能下，设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。如果不可避免，必须设有安全防护(罩)等措施，并且有安全警示标识。

设备使用、操作和维修等方面的结构设计合理，便于维护操作，设计制造满足相关设备安全设计规范。

设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。

电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。

安全性能符合相关安全标准。

## 2.2排风机组

实验室服务的排风机采用变频离心式排风机，有易燃易爆危险物质的实验室采用防爆变频排风机，含有酸、碱等有腐蚀性的实验室采用防腐型排风机，气瓶间、有毒试剂暂存间和危害废弃物房间采用防爆双速排风机，排风机统一设置在屋顶，同时高空排放，排放高度3.5米；事故排风房间排放高度为6米；

排风机应为知名品牌，并保证每天12小时以上正常运行的要求，使用寿命≥10年；气瓶间、试剂暂存间及废弃物暂存间需要24小时运行。

普通风机蜗壳及叶轮或壳体及叶片应采用钢板或铝合金材料制造，铝合金须做表面钝化处理，均需要静电粉末喷涂或环氧树脂喷涂表面处理；

防爆排风机蜗壳及叶轮或壳体及叶片设计必须符合防爆排风制造材料标准，其结构设计也必须符合防爆排风机制造要求；

(1)	箱体内置双进风后倾型离心风机，风机并且有不超载的特性；

(2)	风机应包含其配套的电动机及底座；

(3)	叶轮和蜗壳为钢制叶轮；

(4)	风机箱体框架应为铝合金结构，箱体内外侧板材质为钢板，均需静电粉末喷涂或环氧树脂喷涂表面处理，中间夹层为聚氨酯发泡或者玻璃岩棉填充； 作普通排风或送风时采用镀锌钢板。

(5)	在设计的风量及阻力条件下，提供风机性能曲线，曲线中最佳工况效率不低于75%；

(6)	轴应由碳钢（EN 10083的C45号或相同等级）制造，表面应有防锈涂层；

(7)	轴承的平均寿命（L10），不应小于75000小时；

(8)	风机叶轮及轴等整个风机内的转子，均调整静态平衡及动态平衡。动态平衡应达到AMCA 204-05(R2012)或ISO 1940-1:2003中G2.5等级的要求；

(9)	风机为皮带传动时，皮带为V形皮带（三角皮带）。皮带的额定值为电动机额定功率的150%。皮带的速度不超过25 m/s。电动机上配备皮带的调节杆，能调节风机20%的速度，而设定的风机容量接近速度调节范围的中间值;

(10)	在皮带及皮带轮外，应配备防护罩。保护装置的设计，应能在装置的保护下，也能使用测转速计、加油和进行试验，保护装置必须为全封闭，且考虑防雨和散热；

(11)	防爆或者防腐使用时，电机及传动组件置于气流外，包含皮带、轴承、皮带轮、电机等置于箱体之外，不得与气流接触；防爆时，叶轮进行限位，且进风口喉口使用铜环包覆，以免叶轮与进风口摩擦时产生火花。

(12)	风机置于室外时，箱体采用防雨帽或密封的型式进行防雨，避免雨水因负压进入风机箱内；

(13)	除非风机的轴承难以抵达，否则均配备能直接给轴承添加润滑剂的注入口，若设备的轴承难以抵达，提供轴承润滑剂注入口的伸延设置（使用免维护轴承除外）；

(14)	风机需变频或双速运行时，电机应采用变频电机或双速电机。变频范围的所有参数，不得运行在风机的喘振区域。双速风机的高低速参数，不得运行在风机的喘振区域；

(15)	风机电动机所配皮带轮为锥套锁紧式皮带轮，以保证同轴度及调试或维修方便；

(16)	电动机防护等级为IP55，F级绝缘。

(17)	风机蜗壳最低位置设置排水孔，阀门或堵头应方便打开，否则应引管至方便处。

## 2.3干式化学空气过滤器

主要技术要求

设备构成：不锈钢箱体+内部模块化滤芯

设备材质：不锈钢304，方管框架结构，采用满焊接工艺，杜绝打胶密封和材料垫片密封，确保设备寿命10年以上，不会有垫片老化漏风现象。

模块化学滤芯：模块化滤芯结构，滤芯材质要求为ABS耐腐蚀，耐冲击，每个模块灌装混合过滤料重量约8公斤，滤料以改性的浸渍型活性炭、浸渍型活性氧化铝为主，可以提供氧化还原、化学中和、物理吸附三种处理功能的混合型滤料，可以处理酸、碱、有机混合废气，硫化氢饱和吸附率≥27%,氯气饱和吸附率≥10%，二甲基硫醚饱和吸附容量≥30%，氟化氢过滤效率>99%,氯化氢过滤效率≥99%，硫酸雾过滤效率≥97%，氯气过滤效率≥99%。硫化氢、氯气、甲硫醇的要求去除后浓度为ND(未检出)。化学滤料的过滤速度：穿过过滤层的速度≤0.55m/s ，过滤层厚度满足75mm，设备的断面流速≤2.5m/s,产品结构计算书设备阻力：初始阻力≤220pa，失效阻力≤400pa。

- 2.4.溶液空调机组技术要求

机组主要技术参数允许偏差范围（以招标设备清单的技术参数为基准量）：

a）风量：±5%；

b）制冷量：±5%；

c）除湿量：±5%；

d）加热量：±5%；

e）加湿量：±5%；

f）电功率：±5%。

实验动物环境溶液空调机组采用具有调湿功能的盐溶液为工作介质，溶液介质满足国标规定的调湿溶液，包括氯化钙、溴化锂、氯化锂等。利用盐溶液的吸湿与放湿特性对空气湿度进行控制。

溶液对常见病菌（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、溶血性链球菌等）的杀灭率须大于95%。

机组包含以下空气处理段。送风侧：初效过滤段、调温调湿段、送风机段（采用EC风机墙，EC风机可变频调节）、中效过滤段；排风侧：初效过滤段、溶液再生段、排风机段（采用EC风机墙，EC风机可变频调节）。

不得使用电加湿、干蒸汽加湿等能耗较大的加湿方式，或者湿膜加湿等易滋生细菌、对空气品质控制不利的加湿方式。

机组的制冷性能系数（COP）不低于5.6。

机组送风携带溶液离子量应满足国标GB/T 27943-2011要求。

动物实验环境中沉降菌最大平均浓度应满足《GB14925-2010 实验动物环境及设施》中的要求，屏障环境沉降菌最大平均浓度要求≤3（CFU/0.5h•Φ90mm平皿）。

溶液空调机组可实现对实验动物设施室内环境温湿度的精确控制，要求控制精度满足：温度±2℃、相对湿度±5%。

溶液空调机组关键部件配置

机组传热传质单元（溶液-空气换热单元）须采用ABS、PVC等不会与溶液发生反应的工程塑料整体注塑成型。

机组溶液-空气热湿交换填料应采用亲水无纺布与塑料基材热压复合而成，填料表面具备良好的湿润性能，无气味，使用寿命长，传热性能优良。

机组溶液与制冷剂的换热器须采用钛或者钛合金材料。

机组内采用2套以上（含）独立的热泵系统，以增强机组运行的安全性与稳定性。

机组送排风系统有备用风机，以增强机组运行的安全性与稳定性。

溶液空调机组配件品牌要求

机组中的各配件均选用国内外知名品牌产品，可靠耐用，各投标人必须提供下列各主要部件的品牌、产地，具体要求如下：

1）压缩机：谷轮、丹佛斯、三菱或同档次品牌；

2）溶液泵：易威奇、新西山、创升或同档次品牌；

3）风机：科禄格、施乐百、依必安派特或同档次品牌；

4）触摸屏：西门子、昆仑通态、威纶通或同档次品牌；

5）主要电气元件（断路器、接触器、继电器）：ABB、施耐德、西门子或同档次品牌；

6）中效过滤器：AAF、美埃、霍尼韦尔或同档次品牌；

7）PLC控制器：西门子、施耐德、霍尼韦尔或同档次品牌。

- 2.5.动物房一体绕流除臭喷淋设备

功能段位（处理流程）：包括进风段→纳米半导体光催化段→膜式气液扰流段→出风段。

脱臭效果：处理后的排风口和周界恶臭污染物浓度均应满足DB31/1025-2016《恶臭（异味）污染物排放标准》规定限值，即：排风口臭气浓度≤1000，氨≤30mg/m³，硫化氢≤5mg/m³；周界臭气浓度≤10，氨≤0.3mg/m³，硫化氢≤0.03mg/m³。

有机物处理效果：排风口可挥发有机物浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即甲醇≤12mg/m³、甲醛≤0.2mg/m³、非甲烷总烃排放浓度≤5mg/m³；处理后的排风口总可挥发有机物浓度低于DB44/814-2010《家具制造行业挥发性有机物排放标准》II时段排放限值，即总VOCs≤30mg/m³。

有机物净化效率：设备对苯和二甲苯的处理效率应≥97%，对甲苯的处理效率应≥92%，对非甲烷总烃的处理效率应≥98%。

废水排放：设备排放的废水应符合GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》。即氨氮≤5mg/L、化学需氧量≤50mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、pH值（6-9）、悬浮物≤10mg/L、总氮≤15mg/L、阴离子表面活性剂≤0.5mg/L、粪大肠菌群数≤10³MPN/L、总磷≤0.5mg/L；

臭氧排放：出风口臭氧浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》规定的一级限值，即臭氧＜160μg/m³。

湿膜材料的质量吸水率＞210%。

控制系统：采用智能控制系统（DDC控制，HMI通讯接口），每台设备自带一套控制，触摸屏操作，可实时显示设备运行的水位、泵口水压状态、可根据实际运行需要设置工作强度、排水周期以节约能耗；控制系统具备与楼宇中控系统进行通讯的接口，可供中控系统读取设备状态数据；提供具备该功能的触屏界面图片，并标注清楚上述功能位置。控制系统软件应为自主开发或购买的正版软件。

## 2.6.高效过滤器及送风口

- 高效过滤器的采用液槽密封式无隔板低过滤器,专门用于生物制药洁净室末端送风。

- 液槽密封设计保证过滤器与边框零泄漏，箱体采用冷轧钢板材焊接而成，表面静电喷塑处理，平整光滑、易清洁、具有良好的耐腐蚀性。

- 防泄漏结构设计以及下游压力界面满焊，从而保证箱体的密封及气密性。

- 配气溶胶发尘装置接口，发尘及上游取样均可在洁净室内完成。

- 过滤器采用优质密封凝胶，具有合适的粘度、弹性，稳定的化学性质，良好的耐腐蚀性。

- 箱体材质为冷轧钢板，表面静电喷塑处理。

- 过滤器下游压力界面均为连续满焊结构。

- 可提供顶接、侧接的进风形式，适用于各种安装空间。

- 不同的散流板形式可供选择：孔板、旋流板、内孔外百叶。

- 散流板的安装形式有外扣、内嵌两种选择。

- 过滤器安装限位设计，保证过滤器安装到位不会出现左右移动，防止液槽胶损坏。

## 2.7.送排风管道

- 送风管道及无实验含酸碱腐蚀性废气的排风管采用镀锌钢板，共体式法兰连接；洁净室风管采用角钢法兰连接；风管的厚度应符合GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》；

- 吊装时使用M10镀锌通丝及螺母，横担使用50×5镀锌角钢；

- 风管的固定支架材料为50×5的角钢，根据现场实际情况焊制；焊制后要以银色防锈漆做防腐处理；

- 实验室接有通风柜或腐蚀性气体的排风风管采用304不锈钢板制作，风管的厚度应符合GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》；

## 2.8.管道防火阀

- 以碳钢板材质制作。

- 防火阀里有熔断保险丝，70℃熔断。

- 手动复位，配置有动作信号输出点。

- 防火阀与风管穿过的结构处用镀锌螺栓连接。

## 2.9.管道手动调节阀

- 材质和风管一致。

- 可以手动调整风量并能定位。

## 2.10.风管支架

- 就整个管道安装而言，投标单位应对所有支架负责，一方面保证管道承重，另一方面保证建筑结构强度。

- 无论是风管或是设备都要有相应的支吊架，系统运行时不能有震动，施工时安装必须的消声装置，确保整个空间的噪音满足要求。

## 2.11.实验室文丘里阀技术要求

主要设备技术参数要求

通风柜控制器

- 每一台变风量通风柜须配置一台独立的通风柜触摸屏控制器，完成相关控制功能。

- 按照通风柜移动窗的开度实时快速调节排风变风量文丘里阀，以保持通风柜面风速在允许范围内。

- 通风柜控制器可以接受垂直移动窗、水平移动窗或复合移动窗的信号输入，至少可以同时接受2扇移动窗的位移信号输入。

- 通风柜控制器需要采用高速计算响应，在移动窗定位后1秒钟内，完成开启面积计算、控制信号输出和变风量文丘里阀排风量恒定的过程。

- 通风柜控制器应采用符合智能楼宇系统的BACNet协议或符合工业标准的Modbus通讯协议，以集成通风柜工况信号，将通风柜运行状态参数显示于中央管理工作站的彩色显示器上，并可经打印机打印出来作记录。

- 操作监视器至少应具备下列触控功能，通风柜排风启/停，标准/节能模式切换，紧急排风，消音按钮和通风柜照明灯开/关等功能。

- 操作监视器应采用不小于6英寸规格的彩色触摸屏液晶显示，可显示至少下列4组数据：实时面风速、开/关运行状态、工作模式状态、报警状态等参数。

- 通风柜运行时，若发生面风速过低、移动窗开启过高、紧急排风等状态，操作监视器应能立即进行报警指示(声、光报警)，报警说明需以红色的文字显示并同时闪烁。

- 操作监视器面板上应具有静音按钮，在必要时可将报警声置于静音。

- 显示器显示说明性文字应为中文，编号或数字应以英文或阿拉伯数字表示。

- 电源要求：AC24V

### 2.11.1.通风柜变风量文丘里阀

  - 风阀类型：变风量控制文丘里阀，受控于通风柜控制器，实现通风柜变风量控制，通过通讯与子系统内其它文丘里阀相连，交换数据，实现相关控制功能。根据工况需求，可完全关闭为零风量。

  - 阀门控制采用基于开度与风量值相对应的控制方式，文丘里阀位置流量标定点数不少于50点。

  - 安装位置：每台通风柜排风管道上。

  - 材质和防腐：阀体材质应采用具备良好防腐蚀性能和机械性能的316L不锈钢阀体，阀杆涂覆PFA。

  - 正常工作压力范围：阀门前后压差范围在150Pa到750Pa之间风量与压力无关。

  - 风量控制精度：控制风量的±5%。

  - 风量调节比：最大风量：最小风量16：1以上。

  - 对于变风量控制指令响应速度：调节时间<1秒。

  - 风量控制稳定性：平衡风管内压力波动时间<1秒。

  - 现场安装：阀门安装前后无需直管段。

  - 执行器类型：快速直线行程电动执行器。

  - 电源要求：AC24V

  - 反馈信号：提供实时风量反馈信号，反馈风量控制精度：当前风量的±5%。

  - 阀门对通风柜视窗移门的变风量控制反应速度＜1秒，平均面风速0.5m/s（误差小于±10%）。

  - 文丘里阀出厂前必须进行风量标定，标定应在CNAS认可实验室进行，生产厂家应通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评定。

  - 产品供货时应提供国家空调质量监督检验中心出具的风量标定台评定合格证书。

  - 产品供货时应提供阀体第三方耐腐蚀中性盐雾(NSS)试验合格证书。

  - 产品供货时应提供通风柜变风量文丘里阀电磁兼容认证CE证书。

  - 产品供货时应提供通风柜触摸屏控制器电磁兼容认证CE证书。

### 2.11.2.变风量文丘里阀

  - 风阀类型：变风量文丘里阀，通过通讯与子系统内其它文丘里阀相连交换数据，实现相关控制功能，根据工况需求，可完全关闭为零风量。

  - 阀门控制采用基于开度与风量值相对应的控制方式，文丘里阀位置流量标定点数不少于50点。

  - 材质和防腐：阀体材质应采用具备良好防腐蚀性能和机械性能的304不锈钢阀体。

  - 正常工作压力范围：阀门前后压差范围在150Pa到750Pa之间风量与压力无关。

  - 风量控制精度：控制风量的±5%。

  - 风量调节比：最大风量：最小风量16：1以上。

  - 变风量响应速度：调节时间<1秒。

  - 风量控制稳定性：平衡风管内压力波动时间<1秒。

  - 阀门关闭能力：阀芯具备风量关断能力，房间停用时利于节约能耗。

  - 现场安装：阀门安装前后无需直管段。

  - 执行器类型：电动。

  - 电源要求：AC24V

  - 反馈信号：提供实时风量反馈信号，反馈风量控制精度：当前风量的±5%。

  - 文丘里阀出厂前必须进行风量标定，标定应在CNAS认可实验室进行，生产厂家应通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评定。

  - 产品供货时应提供国家空调质量监督检验中心出具的风量标定台评定合格证书。

### 2.11.3.定风量文丘里阀

  - 风阀类型：定风量控制文丘里阀，阀门控制采用基于开度与风量值相对应的控制方式。

  - 材质和防腐：阀体材质应采用具备良好防腐蚀性能和机械性能的304不锈钢阀体。

  - 正常工作压力范围：阀门前后压差范围在150Pa到750Pa之间风量与压力无关。

  - 风量控制精度：控制风量的±5%。

  - 风量控制稳定性：平衡风管内压力波动时间<1秒。

  - 现场安装：阀门安装前后无需直管段。

  - 文丘里阀出厂前必须进行风量标定，标定应在CNAS认可实验室进行，生产厂家应通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评定。

  - 产品供货时应提供国家空调质量监督检验中心出具的风量标定台评定合格证书。

## 2.12.空调系统

- 总体要求

- 冷媒管：冷媒管采用铜管。具体材料、规格、连接方式待定货后由产品供应商提供详细资料。冷媒管的保温采用闭孔发泡橡塑保温材料，

- 冷凝水管：采用PVC给水管及其标准配件。冷凝水管的保温采用闭孔发泡橡塑保温材料。

- 多联机室内机采用：天花板嵌入式（四面出风），每台室内机均配置冷凝水提升泵。

- 管道的清洗：在安装之前，管道及配件的内外壁必须用100至300KPa的高压水冲洗干净后，才可安装。

- 管道支吊架：管道及其配件必须用支吊架吊稳固，不得把管道及其配件的重量传递给设备承受。

- 冷凝水管安装坡度：除设计图注明外，冷凝水水平管的排放坡度应≥1.0%，同时应保证所连接末端设备的冷凝水水盘高出水平干管起点 100mm，连接（新风）空调器泄水盘的冷凝水管，应设水封，水封高度（mm）=机外余压（mmH2O）+50（mm）。

- 冷凝水管管网安装完毕后，应进行充水试验，不渗不漏为合格。

- 制造要求

- 多联空调机的压缩机采用变频压缩机，根据室内机开启的多少自动调节室外机压缩机的运行频率。

- 空调机所使用的风机，其效率应大于75%。 风机的轴承最小使用寿命为200000小时。

- 停电后，应保存各项设定值和当前的各项操作参数，来电后应自动启动并按原操作参数继续运行。

- 控制系统应有全面的自校、标定和自诊断错误的能力。

- 蒸发器滴水盘的底部应坡向排水接口。滴水盘和排水接口的保温层厚度应充分考虑防止产生冷凝水。

- 室外机整体应防水。

- 设备制造必须遵守有关中国或国际对风机、电动机、压缩机、换热器、控制系统、安全保护系统等的最新版本标准。

- 空调机组应保证可连续安全运行10000小时，在正常维护下可运行10年。

- 供货商应在合同生效后，提供室外机的设备外形图、基础图。

- 每台设备应有铭牌，标记制造的相关信息：

制造厂名称和商标；

机组名称和型号；

机组主要技术参数 （名义制冷量、制热量、能耗、电压、频率、功率等）；

机组出厂编号；

机组出厂日期；

- 机组应在制造厂内装配完毕，并按国家相关标准和国际标准进行性能测试。所投标的空调机的质量和性能参数必须经过相关标准认证。

- 该系统应采用先进的微处理器进行控制，应具有安全保护功能、除湿以及断电后自动重新启动等功能。

- 系统设备应高效率、低能耗、低噪声。室外机噪声≤66db；室内机噪声≤45db；

- 压缩机应有必要措施，以保证电源停电时，确保压缩机的安全。

- 设备维护保养应简单易行。

- 当电压偏差为额定值的±10%时，机组应能正常启动、运行。

- 设备内、外表面应洁净、油漆应光洁、无褶皱和剥落。

- 设备的包装应符合GB/T13384的规定。

- 从到货检验完毕起24个月内，设备确因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，制造厂应免费修理或更换。

- 安装要求：

- 室外机组安装，周边空间除应满足冷却风循环要求外，还应符合环境保护有关规定的要求。

- 室内机安装应位置正确，目测应呈水平，冷凝水排放应畅通。

- 制冷剂管道连接必须严密无渗漏。（制冷剂R410A）

- 所有管道和管道附件在安装前应将内外壁的铁锈及污物清除干净，并保持干燥。当管道DN≤32mm时用丝扣连接，当DN＞32mm时用焊接或法兰连接。管道穿墙或楼板时，应设套管。套管为普通镀锌钢管。套管应高出地面20mm，穿墙时应与装饰面平齐，保持美观。管道与套管的间隙应用隔热不燃材料填充。管道保温采用隔热难燃型保温材料。

- 管路中弯管的弯曲半径应为3.5-4倍的管径，不得出现直角、椭圆率不得大于8%。

- 所有管路应设独立的吊、支、托架。形式、位置、间距、标高应符合规范要求。各种吊、支、托架应独立生根，并具有足够的强度。

- 水平敷设的冷凝水管，支架间的距离不大于2.5米，其干管及支管坡度应不小于0.5%，坡向水流方向。

## 2.13.安装施工

- 风管的安装，风管安装前，应将图纸与施工现场核对，检查标高和位置是否合适，检查支吊架的敷设，准备好数量足够的风管安装使用的螺栓、垫料等和安装使用的工具、量具等。

- 吊架与支撑的间距不得超过2m，矩形风管的吊架，不允许焊接，必须采用丝扣连接。不得将风管铆或焊到支架上。

- 吊架采用镀锌角钢和镀锌圆钢制作，风管和支架之间用采用1mm镀锌铁皮制作宽为100mm，吊架采用镀锌角钢和镀锌圆钢制作。风管和支架之间用25mm氯丁橡胶板垫。

- 风管转弯处两端加支吊架；风管始端与设备接头处加支吊架；干管上有较长的支管则支管；支吊架安好后检查其牢固可靠性，悬吊风管应在适当处设置防止摆动的固定点。

- 所有垂直的风管都要用角钢在法兰处下面做支撑。风管安装后要有足够的刚度、不能晃动、尺寸正确并具有气密性。

- 用于清理风管、内部检修及灭火器口的孔在各主管上都要隔段留出，这些孔洞上都要用金属片做成门安装在角钢框架上或铆在风管上。

- 用于减压或平衡气压的风挡由厂家制作，型式为可调整锐口型；用于平衡气流的风挡为单片分隔式风门；用来稀释气流控制的风挡为对置型多叶片型。

- 所有的防火挡板，防火挡板在1小时防火墙处应该为3mm厚的钢板在2小时的防火墙处为6mm厚的钢板。防火挡板箱用螺丝安全地固定在风管通过的结构上。

## 2.14.检测验收

通风管道需按以下手段进行检测，满足检测合格标准允许验收。

- 漏光法检测：利用光线对小孔的强穿透力，对系统风管的严密程度进行检测。

- 检测应采用具有一定强度的安全光源；手持移动光源，可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯，或其他低压光源。

- 系统风管漏光检测时，光源可置于风管内侧或外侧，但其相对侧应为暗黑环境；检测光源应沿着被检测接口部位与接缝作缓慢移动，在另一侧进行观察，当发现有光线射出，则说明查到明显漏风处，并应做好记录。

检测合格标准：

- 对系统风管的检测，宜采用分段检测、汇总分析的方法；在严格安装质量管理的基础上，系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时，低压系统风管以每10m接缝，漏光点不大于2处，且100m接缝平均不大于16处为合格；中压系统风管每10m接缝，漏光点不大于1处，且100m接缝平均不大于8处为合格。

- 漏光检测中对发现的条缝形漏光，应作密封处理。

# 3.电气专业技术要求

实验室电气及照明系统除保障基本安全及使用功能的前提下，还要保障美观性。

## 3.1.主要设备材料

### 3.1.1.配电箱

- 配电箱内应附有配电系统图，配电箱内断路器应标有醒目编号；

- 配电箱内的主要元器件必须符合国家标准及设计要求。

- 所有产品有生产许可证和安全认证标志，进口产品应提供商检证明和中文的质量证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

- 设备有铭牌，并注明厂家名称，附件、备件完好、齐全，接线无脱落脱焊，无明显碰撞凹陷。

- 配电箱内的主要电气元件选用施耐德或ABB品牌。

- 导轨须用0.8mm厚冷轧钢板表面做热镀锌处理。

- 层板要求热镀锌并有可靠接地,安装板后部留有足够盘线空间应符合国家及行业生产的验收规定；控制面板及其上元器件与。箱内元器件净距离不小于2厘米。箱体、箱门都要作可靠接地。

- 接线端子应与最大导线截面匹配。

- 盘内有接地要求的电器、盘面，其外壳应可靠接地；接地线采铜编织。

- 配电箱内分别设PE、N汇流排并应与最大导线截面匹配。

- 所有配电柜出线的压接线必须使用铜鼻子，严禁使用开口铜鼻子。

- 所有配电箱应留有10%～15%的元器件安装空间，以备元器件调整用。

- 并列安装的配电箱、盘距地高度要一致，同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。

- 照明配电箱内，应分别设置中性线N和保护地线（PE线）汇流排（采用内六角螺栓），中性线N和保护地线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。

- 照明配电箱（板）内的交流，直流或不同电压等级的电源，并具有明显标志。

- 配电箱安装完毕后，用500V的兆欧表对线路进行绝缘摇测，摇测项目包括相间、相对地、相对零、零对地，两人摇测，做好摇测记录，做为资料存档，绝缘电阻值馈电线路必须大于10MΩ，二次回路必须大于10MΩ。

- 配电箱出线管必须密封严密。

### 3.1.2.桥架

- 所有桥架采用有盖板的密闭形式，材质为镀锌钢板。

- 桥架间做好接地连接，严禁焊接连接。

- 电缆桥架的接地电阻符合设计要求。

- 电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。

- 槽架延续连接处的间隙不得大于10㎜。

- 严禁将桥架直接点焊在金属结构上。

- 电缆竖井及垂直安装的电缆桥架，其垂直度偏差、水平偏差、对角线偏差必须符合国家标准要求。

- 盖板两端无应光滑，无毛刺或卷口现象。

- 全封闭式桥架的终端应配用相应断面尺寸的封堵。

- 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

- 热镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

- 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧.

- 所有桥架中梯形框槽口应向下焊接，焊缝应平滑、饱满，不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。

- 电缆桥架的强度应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求并考虑短暂上人的附加集中荷载1000N。

- 电缆桥架的承载能力，应在可能的受力荷载（包括电缆桥架与附件自重、敷设的电缆以及安装荷载）下不得产生永久变形，且安全系数应大于1.5。

- 托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值不大于1/100。

### 3.1.3.电线电缆

- 电线、电缆符合GB/T12706、GB12666等国家标准，生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。

- 电缆的截面在光照下光亮。无杂质。

- 多次弯折后其绝缘层就不准断裂。

- 断裂后的绝缘层，不能用手撕裂。

- 电线长度的误差不能超过5%。

- 绝缘层的阻燃性要好，符合现行国家标准《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分：成束电线或电缆的燃烧试验方法》GB/T18380.3 中的有关规定。

- 电缆在不低于0℃条件下敷设时，不需要预热。

- 电缆敷设后经受的住直流耐压试验，4U条件下5分钟。

- 电缆绝缘护套机械性能应符合国家标准。

- 电缆在安装过程中，如有损坏，必须由电缆厂家修复。

- 电缆短路时，持续时间不小于5秒。

- 电缆绝缘层质地均匀，无任何突起。

- 电缆平滑接头不大于2D。

- 电缆绝缘层，无明显的刮痕，无明显的折痕。

- 电缆在竖直敷设必须保证电缆的拉力。

- 开关出线均用高低压摇表测量，绝缘数值须符合规定。

## 3.2.安装施工

- 灯具安装应配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。安装应牢固、洁净、美观。同一室内成排灯具应成一线，其中心偏差不大于5mm。

- 各种开关距门框一般为0.15~0.2m。安装在同一建筑物的照明开关，开闭方向应一致。开关插座在安装前应清扫开关盒，检查管口护圈是否齐全，线头标记是否清楚。开关插座安装后要清除面板上的尘埃，保持面板整洁。

- 钢管壁厚均匀，焊缝均匀，无劈裂、砂眼、棱刺和凹瘪现象，除镀锌管外，安装前预先除锈，并有产品合格证。

- 各种导线及电气器具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定，并必须有产品合格证。

- 钢管严禁熔焊连接。接地线跨接牢固，其焊接长度为连接钢筋直径的6倍。

- 施工前，应根据施工图按线路短、弯曲少的原则确定线路、测量定位，同时将各种箱盒等定位固定。

- 配管超过下列长度，中间应加装接线盒或拉线盒。

      - 30m无弯曲；

      - 20m 一个弯；

      - 15m二个弯；

      - 8m三个弯。

- 各种明暗配管在安装前管内应加以清扫。

- 凡向上的管口，均应随时加以临时封堵，以防落人杂物。

- 在顶棚内配管时，应在封平顶板前进行，并应使用吊支架固定。

- 配管通过伸缩缝或沉降缝时，应设补偿装置（过路箱），两箱之间应用软管连接，以防止基础下沉不均，损坏管子和导线。过路箱的大小应根据敷设管子的管径和根数决定。

- 电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础；当必须穿过时，应采取保护措施。

- 钢管在使用前应检查有无扁折、裂缝及管内有否杂物堵塞等现象，并应清除锈层和内部毛刺。

- 埋入墙内或混凝土内的管子离表面净距离不应小于15mm。

- 钢管下料应根据实际需要长度锯断，锯口应锉平，内口应光滑。

- 钢管弯曲应用弯管器。弯管器应根据钢管直径选用，明配管的弯曲半径一般不小于管外径的6倍；如只有一个弯时，可不小于4倍。暗配管的弯曲半径不应小于管外径的6倍；埋设于地下或混凝土楼板时不应小于管外径的10倍。

- 管内穿线应在土建地坪和粉刷工程结束后进行。

- 选择导线要根据标准，相线、零线及保护地线的颜色应加以区分，黑色线做零线，黄绿双线做保护地线。

- 照明电路的绝缘电阻值不小于10MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于50MΩ。

- 在穿线前，应先清扫管路，将管中的积水及杂物清除干净。可用压力约为0.25Mpa的压缩空气吹入需穿线的管路中，清除管内残留的杂物和水分。如无压缩空气，可将干燥布条用铁丝带入管内，来回揩擦，直到将管路清扫干净。

- 不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一根管子内。但下列情况可除外：

      - 电压为50V以下的回路

      - 同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路；

      - 照明灯的所有回路；

      - 同类照明的几个回路，但管内导线不应多于8根；

      - 各种电气、电机和用电设备的信号回路。

- 导线在管内不得有接头和扭结，其接头要在接线盒内连接。

- 一般灯盒，开关盒的出线留头长度约为 150mm，特别灯具和集中控制箱、配电板、动力出线等应按实际情况决定，但不应过长。伸缩缝两侧的过路箱，其留头长度应有适当的的缓冲余地。

- 钢管进入灯头盒、开关盒、拉线盒、接线盒及配电箱时，暗配管可用焊接固定。管口露出盒、箱应小于5mm；明配管及镀锌钢管应用锁紧螺母（纳子）和管帽固定，露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。

- 桥架敷设应平整，无扭曲变形，内壁光滑、无毛刺。安装应用支架固定，支架间距应不大于2m，支架应做防腐处理。塑料线槽必须经过阻燃处理，外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造成厂标。

- 桥架安装应横平竖直，其水平和垂直偏差不应大于长度的2/1000，全长最大偏差不应大于20mm。并列安装时，两线槽间应留有一定缝隙。

- 桥架切断应用钢锯或砂轮切割机进行。不得用气割、切断后切口应锉平、接口应平直，接板应紧密。

- 桥架在施工结束后清理出内部杂质。桥架出线口应用开孔机开口， 并应锉光滑，位置应正确。

- 进出桥架的配管应垂直，开口孔径应与管径相符，并应以锁紧螺母固定（钢管Φ50mm以下）。桥架应进行可靠的接地或接零，但不应作为设备的接地导体。

- 桥架转弯处，应用转弯桥架，不得用直线桥架加工。导线的规格数量应符合设计要求，当设计无规定时，包括绝缘层在内的导线总面积不应大于桥架截面积的40%；电线或电缆在金属线槽内不应有接头。当在线槽内有分支时，其分支接头应设在便于安装、检查的部位。电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75％。

- 配电箱（盘）位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面，零线经汇流排（零线端子）连接，无铰接现象，PE线安装明显牢固。

- 配电箱安装后，箱体对地电阻不大于4欧姆。

## 3.3.检测验收

电气专业安装施工完成后，需严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2011 )要求进行检测验收。

# 4.给排水专业技术要求

## 4.1.主要设备材料

### 4.1.1.给水管

实验区给水、软水、采用S30403薄壁不锈钢管，压力等级为1.6MPa，实验区热水采用S31603薄壁不锈钢管，压力等级为1.6MPa，管径≤DN100的S型快速卡压连接。并采用规范的冲洗、钝化、清洗、漂清。壁厚参照规范《GB∕T 19228.2-2011 不锈钢卡压式管件组件 第2部分连接用薄壁不锈钢管》第2页表1，S2类。管道安装工程应符合《薄壁不锈钢管道技术规范》GBT 29038-2012、《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》CECE 277-2021、《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》CECS153T-2018等中的有关技术规定。

管道与管件、阀门应为同一品牌产品。

### 4.1.2.排水管

- 实验区排水采用聚丙烯HTPP化工排水管材，管道公称压力1.0MPa，热熔承插连接，壁厚参照规范《CJT 273-2012 聚丙烯静音排水管材及管件》第3页表2,并按规范设置伸缩节；

- 凡未注明坡度的排水管道采用通用坡度: DN50，i=0.025；DN75，i=0.020；DN100，i=0.015

4.1.3.纯水管道

纯水管道采用均聚聚丙烯（PPH）管材，管道公称压力1.0MPa，承插链接。所有管材和管件必须为同一材质、同一品牌，禁止管道内的水与非 PPH材质接触。

## 4.2.阀门及附件材料要求

- 阀门

实验区给水、热水管、软水管：管道≤50mm采用不锈钢截止阀；DN65及以上关断阀门采用闸阀(1.6MPa)。

纯水管道阀门选用均聚聚丙烯（PPH）隔膜阀，膜片应采用卫生、无毒、无析出物、不脱落的材料；为保证用水点压力需求。

- 附件

- 实验室地漏应采用洁净室地漏，地漏水封高度应为50mm。

- 在管径小于1OOmm的排水管道上设置清扫口，其尺寸应与管道同径；管径等于或大于1OOmm的排水管道上设置清扫口，应采用1OOmm直径清扫口.

- 管道所有的管件均应与管道材质相兼容匹配。

## 4.3.管道敷设

- 坡度：

- 凡未注明坡度的排水管道采用通用坡度: DN50，i=0.025；DN75，i=0.020；DN100，i=0.015 DN150，i=0.007；DN200，i=0.005;

- 管道支架：

- 管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。

- 管道水平安装支架间距，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定施工。

- 管道固定支架的位置应按管道供货商的要求进行施工。

- 废水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定件间距：横管不得大于2m。

- 管道连接：

- 废水横管与横支管的连接，不得采用正三通和正四通连接，而应采用顺水管件连接。

- 塑料管伸缩节设置在水流汇合配件附近，如三通、四通；当排水管道采用橡胶密封配件时，可不设伸缩节.

- 明设排水塑料管道在楼板下设阻火圈或防火套管。

- 阀门安装时应将手柄留在易于操作处。

- 管道试压及试验要求：

- 生活给水系统管道在交付使用前必须按GB50242-2002-4.2.3条进行冲洗和消毒。

- 给水管道试验压力为0.9MPa，按GB/T50349-2005-5.6.1~5.6.3条规范进行。

- 排水管道安装完毕后，按GB50242-2002-5.2.1和5.2.5分别进行灌水和通球试验。

- 其他

- 图中所注尺寸除管长、标高以m计外，其余以mm计。

- 本图所注管道标高：给水管指管中心；污水管指管内底。

- 地漏应安装在地面最低处，其篦子顶面应低于设置处地面不小于5mm。 除本设计说明外，施工中应按相应规范施工。

## 4.4.安装施工

- 管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。

- 管道水平安装支架间距，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定施工。

- 管道固定支架的位置应按管道供货商的要求进行施工。

- 阀门安装时应将手柄留在易于操作处。

## 4.5.检测验收

- 给排水管道安装施工完毕后，严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》要求进行检测验收。

# 5.自控专业技术要求

## 5.1.系统描述：

1.本项目自控系统范围包含净化空调自动化控制系统。自控系统的架构采用PLC控制盘+触摸屏+自控仪表+上位机。

2.空调自控系统应具有以下功能：

2.1系统功能目标

安全性：安全性包括自控系统控制回路电气线路的安全性，控制器传感器电气元器件等产品的安全稳定性，以及操作屏、现场控制切换按钮、上位机箱的静电安全性，保证系统操作人员的安全。

准确性：准确性包括控制器的数据采集的准确性、控制仪表精度的准确性，执行机构行程的准确性。保证温湿度、房间压力、管道静压控制的准确性。

舒适性：四季室外温度变化，实验室需要保证一个正常的温度环境，实验室通过空调自控系统，自动调节实验室的温湿度，提供舒适的实验环境。

变风量控制系统与楼宇控制系统，包括变风量控制系统中的：通风柜位移传感器、通风柜数显控制面板、定风量阀、风量传感器、带实时风量测量的文丘里阀，变风量阀专用DDC控制器等，与楼宇自控系统的：上位机软件，送、排风系统DDC控制器，楼宇自动化末端设备如水阀、传感器等均应采用同一厂家同一品牌产品，以保持控制完整性以及维护可靠性。不允许厂家之外的供应商更换及组合系统内产品。

本项目中的楼宇自控系统（包括实验室变风量的控制系统）需采用知名品牌产品。

## 5.2.控制要求

1.1风机

监控风机运行、故障状态。风机与送、回风防火阀连锁，若其中有一只防火阀动作，则应输出电信号，风机关闭。

送风机，排风机以及新风电动密闭阀应进行电气联锁，联锁程序为：先启动送风机，同时开启新风电动密闭阀，再启动排风机；关闭时联锁程序应相反。风机采用一键启停方式，在故障状态下， 自动关闭风机。风机频率根据送、排风压力与设定值比较进行变频调节。

1.2风阀

跟风机连锁的风阀，有开关反馈才能开启风机，如果风阀执行器无开关反馈，则要打开风阀的时候，延时才能开启风机。防火阀跟消防联动，防火阀关闭时，关闭所有风机及其他设备。根据房间压差调节支管排风阀门开度大小。保持各房间压差梯度。

1.3压差传感器

监测过滤网两侧的压差值。设置压差上下限，超出报警。

1.4温度回路

比例二通阀控制：根据回风温度与设定值比较进行温度调节，设定值可设，并与风机运行状态、风流状态连锁。信号丢失时，自动切断回路。根据季节交替，改变室外机运行模式。

电加热控制：根据新风温度与设定值比较进行温度调节，设定值可设，并与风机运行状态、风流状态连锁。信号丢失时，自动切断回路。

1.5湿度回路

除湿工况:根据回风湿度与设定值比较，调节比例二通阀的开度进行除湿调节，设定值可设。与风机运行状态、风流状态连锁,信号丢失时，自动切断回路。

加湿工况:根据送风湿度与设定值比较，调节加湿阀的输出进行加湿调节，设定值可设。与风机运行状态、风流状态连锁,信号丢失时，自动切断回路。

1.6实验室压差控制

实验室回、排风电动调节阀的开度根据房间压力与设定值比较，通过PID算法自动计算输出，能自动将房间压力调整在要求范围内。

1.7管道恒压控制

送、排风机频率根据送、排风压力与设定值进行比较，通过PID算法自动计算调节送、排风频率，保证通排风系统在减少负荷的情况下，能自动将送排风阻力调整在恒定范围内。

## 5.3.实验室变风量控制系统

通风柜位移传感器和变风量阀应可适用于大多数施工条件以及建筑标准，以及适应不同标准、规格、厂家的通风柜结构。

（1）通风柜变风量控制采用位移传感器与风量测量反馈结合的控制方式，当调节门动作时，采用位移传感器风量测量调节系统，调节窗动作时，由位移传感器迅速调节变风量阀至设定位置，维持通风柜恒定面风速。并通过变风量文丘里阀的测量段实时测量风量，与设定风量进行比对，进行微调稳定面风速。

（2）每台通风柜配置一套VAV变风量控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下，通风柜面风速在2秒内迅速稳定至0.5m/s设定值。该系统包括一个通风柜专用控制器、一个位移传感器、一个带风量测量的文丘里阀、一个风量传感器、一个数显控制面板。

- 系统具有以下功能特性：

- 自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求。

- 不安全条件下，声光及显示报警。

- 支持夜间工作模式。

- 数显控制面板支持实际排风量显示功能。

- 支持低风速和高风速报警功能。

- 通风柜监控器具有液晶显示，实时显示当前通风柜面风速

- 通风柜专用控制器接收传感器信号，设定风量值与测量比较输出控制信号给调节阀，通风柜排风风量过高或过低进行声光报警。

- 结合人员存在传感器可自动调节占用/非占用模式达到节能的目的。

- 支持通风柜照明自动控制。

- 方便的键盘操作及功能显示屏。

- 支持意外紧急排放功能键。

3、实验室房间余风量控制系统要求

送风系统依据实验室通风柜等排风设备的实际排风量进行自动调节，保持送排风一定差值从而控制房间气流组织的单向性，保持房间微负压，适用于开放性实验室。

该系统包括一套实时测量风量的文丘里阀、一个带有基于以太网BACnet/IP通讯协议的房间控制器及定风量送风阀。

- 房间控制系统具有以下功能特性：

- 实时测量房间送、排风风量（包含房间送风，房间排风以及通风柜排风），并保持二者差值恒定，从而保证房间的压力要求（可调整设定）。

- 送风跟随排风变化，稳定时间<2秒。

- 可由房间控制器设置房间的最低换风次数。

- 支持基于以太网的BACnet/IP标准协议，便捷接入中控管理系统。

（1）通风柜数显控制面板

- 具有液晶显示面板，可实时显示当前通风柜面风速以及其它设置参数。

- 所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。

- 具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。

- 单台通风柜具有待机及夜间模式运行，可手动将通风柜切换至待机运行降低能耗。

- 通过液晶显示安全/危险运行状态，可设定风量上下限报警。

- 通风柜调节门超过50CM的警示灯指示。

- 一键消音功能。

- 日光灯启停控制。

- 电源开关控制。

- 支持KNX标准协议，，接入通风柜专用控制器。

（2）调节门位移传感器

- 高精度电阻制造而成，测量精度±0.2%。

- 测量范围0-1M/0-2M。

- 响应时间＜1ms。

- 模拟输出0-10KΩ信号。

（3）带风量测量传感器的文丘里阀

- 阀体采用304或316不锈钢防腐材质。

- 系统响应时间: <1秒。

- 压力无关特性：不受风管内静压变化而有所变化（适用于变化范围在150-750Pa之内）。

- 对入口、出口条件没有要求，安装方式：垂直或水平。

- 执行器驱动方式：高速电动执行器90度全行程≤2秒，数字驱动，无磁滞。

（4）风量传感器

- 测量经过阀门测量段两端的压力差，确保测量风量的精度。

- 测量精度为±1%。

- 自动归零功能

- 通过通讯将实时风量信号传输至通风柜专用控制器

- 红色（报警）与绿色（正常）状态灯显示

- 反应时间为0.5ms。

（5）房间控制器

- 自动平衡实验室房间控制（房间供应和排气）的设定值。

- 控制器可以自由编程。或使用内置通风柜控制程序，标准化调试。

- 可在控制房间压力的同时，接入温度控制水阀的控制信号，控制房间温湿度。

- 可自由设置房间换气次数。

- 带有以太网口，同时支持星型连接与手拖手连接方式，便于安装。

- 可通过基于以太网的BACnet/IP协议集成到任何地方的楼宇管理系统（BMS）。

（7）CAV定风量排风风阀(文丘里阀)

- 不锈钢材料精密制造而成。

- 机械式自动装置，无需外部动力。

- 风量控制精度：控制风量的<±5%。

- 阀门前后压差范围在150Pa到750Pa之间时压力无关。

- 风量线性范围16：1。

## 5.4.PLC\DDC控制盘

1.1控制器具备可扩展性。

1.2控制器控制器能在高噪声，电磁干扰和振动环境下连续运行。具备远程下载与上载的功能，可实时远程维护控制程序。控制器电源：要求严格核算各模块消耗电流，配置有足够输出电流余量的高可靠电源。电磁兼容性符合EMC规程的要求。数字量、模拟量输入输出信号要求采用信号隔离器等隔离原件。 数字输入模块：24VDC直流输入，光电隔离型。数字输出模块：24VDC，0.5A，继电器输出，光电隔离型。

## 5.5.控制机柜

1.1采用优质冷轧钢板折弯而成柜体,外经环氧树脂静电防腐喷涂处理，为确保防护等级为IP54，要求门框与门边所有接合处均采用聚氨酯发泡密封条进行密封，内设专用走线槽,设有各种信号端子、多路强弱电开关。柜体全框架结构，侧板、顶板、底板均可取下，以方便安装检修。具备防静电功能，具有快速拆装各种器件等功能。控制箱内配散热风扇及进气过滤网，保证柜内通风。散热风扇采用精度、长寿命双滚珠轴承，铝合金压铸防腐结构。

## 5.6.触摸屏

1.1控制系统应采用不小于7寸的液晶触摸屏，作为控制系统的就地操作人机界面。所有需要检测和控制的点位都可以以文字或者图形的形式显示在触摸屏上，简单易操作，并且可以根据要求设定操作权限，更加智能化，人性化，便于管理。

## 5.7.温湿度传感器

1.1温度测量精度不低于±0.5℃（全测量范围内），风管温度测量范围应涵盖-40℃～60℃，相对湿度测量精度不低于±5%RH（全测量范围内），相对湿度测量范围应涵盖0～100%RH。采用0-10VDC的信号输出或RS485通讯。

## 5.8.微压差传感器

压差变送器工作环境温度应涵盖-18℃～65℃，工作电压为12~30VDC，测量压差范围应为0~1000Pa，输出信号为1-10Vdc。

## 5.9.风阀执行器

动作行程为角行程0～90°

动作力矩应大于风门最大工作转矩50％以上

带机械限位装置，可全程限制风门开度。

可在现场手动调节风门开度，风门开度有机械指示

电源电压：AC24V±20％

输入信号：0～10VDC或4～20mADC

带阀位输出信号，与输入信号相同

全行程动作时间≤150秒

防护等级≥IP54

## 5.10.水阀执行器

调节阀采用座式调节阀，流量特性应为等百分比特性。当座式调节阀最大口径不能满足要求时可采用调节型电动蝶阀，流量特性应为近似等百分比特性。具有现场开度机械指示，具有现场手摇开度调节功能

电源电压：AC24V±20％

输入信号0～10VDC或4～20mADC

具有阀位开度反馈信号0～10VDC或4～20mADC

工作压力≥1.6MPa

工作温度0～120℃

连接方式：口径≤DN50为螺纹连接

口径≥DN65为法兰连接

材质：阀座为青铜或铸钢或球墨铸铁，阀芯阀杆为不锈钢，可安装在水平或垂直管道上。

## 5.11.变频器

1.1采用风机专用变频器，配有液晶显示操作面板，安装于控制柜门板/变频器表面，便于操作。

## 5.12.中央管理站

- 中央管理站采用中文界面，可以进行数据记录报警信息显示，和图形化监控功能。中央管理站需要实现人机互动界面，更加具体功能实现见自控图纸控制点位表，监控软件需要满足如下的基本参数要求。

- 监控软件是以动态图形为界面，向用户提供楼宇管理和监控的集成化组态管理软件。监控软件主要为用户提供了如下三大功能：

- 监视功能：用户可通过动态流程图形、趋势图等应用程序对系统控制的设备运行状态、参数、被控对象的控制效果进行实时和历史的监视。

- 控制功能：用户可通过控制命令，程序控制和日程表控制等应用程序控制机电设备的启停或调节。

- 管理功能：包括用户帐户管理、系统设备管理、程序上下载管理，用户还能通过系统活动记录、报表等应用程序了解系统自身的状态。

## 5.13 检测验收

实验室自控系统由VAV控制、温、湿度控制和风机控制组成，验收时需进行现场检测，检测结果需符合设计要求。

当通风柜前有操作人员工作时，通风柜为正常工作模式，面风速维持0.5.m/s±20%。

- 自动控制风量平衡，送风量为排风量的80％。

- 维持实验室余风量的恒定。

# 6.工艺管道系统技术要求

## 6.1.材料要求

阻火器：材质：黄铜 或不锈钢；功能：集成过滤器、单向阀、阻火器和过热截止阀；接口:1/4"或1/2"NPT 工作压力：根据气体有多种压力可选。

泄漏报警：泄漏报警器采用灵敏度高的催化燃烧式 。

紧急切断：钢瓶间及气体管道井内的紧急切断阀均为不锈钢316L材质。

楼层控制阀：每个楼层的总控制阀材质为316L不锈钢，压力为150 psi，接口方式为NPT连接或VCR连接方式。

排空系统：钢瓶间排空系统上的管道阀件采用316L不锈钢材质。排空管道要高于建筑高度 1.5米以上，再加一个防雨防尘装置，可燃气放空管线还要加装阻火器。

## 6.2.焊接要求

焊接前自动焊接机的状况由制作焊接试样进行检查确认，每日开始工作和结束工作均需制作焊接试样，开始试样和结束试样需保存作为项目质量检验记录。自动焊接要符合以下条件:

  - 焊接认证

自动轨道焊接的技工拥有一定的焊接知识基础，持有外焊机公司认证证书和国内相应证书。

项目正式焊接施工前，业主和施工方一起进行自动轨道焊接技工认证（以项目采购材料规格、现场洁净小间内），焊接作业流程和焊接试样合格后方颁发项目焊接证书，才能许可在项目中操作焊接设备进行焊接。

  - 焊接吹扫气体要求

焊接时使用气体为高纯氩气，对焊接及保护用氩气其出口处应达以下指标：

氩气纯度不低于             99.999%

氧含量不大于 		         10.0ppm

水分含量不大于             10.0ppm

总的碳氢化合物不大于       10.0ppm

  - 吹净气体分流筒使用高洁净度阀件，调压阀及0.01um过滤器，过滤器置于最末端气体出口位置。

  - 焊工须通过不锈钢焊接工艺技术测试。

  - 作为对自动焊接的管理，每天正式实施焊接工作前， 焊工须对每台焊机的焊机所焊尺寸配管进行配管样本制作，交现场工程师进行评估和检查(评估检查的标准参见《焊接评定》)，样本通过后才能进行焊接操作。如果遇到如下的情况必须再重新制作焊样。

焊机主机关机后，再重新使用时应重做样品并检查  ；

更换另外的焊头后，再重新使用时应重做样品并检查；

更换新的钨极，再重新使用时应重做样品并检查；

焊接另外尺寸的管道，再重新使用时应重做样品并检查；

改变焊接参数后，再重新使用时应重做样品并检查；

更换吹扫保护气体后；

  - 用于评估的焊接工作的样本须按照 样本制作条件与判定结果单制作及评估焊接样本必须对其进行永久性的标记，标记内容如下：

焊接试样编号  ；

焊接日期；

焊工编号；

管道材质；

焊机序列号；

焊头序列号。

  - 该部分管道在施工结束前，管内需始终充有高纯氩，以防治空气中的水份和氧份的进入。

  - 焊接检验员确定该焊缝为合格焊缝焊缝后，焊工应当在焊接检验记录表记录所有成品焊缝的焊接参数。此记录表至少应包括：

焊缝号

早晨开始焊接时的焊接样品号

焊机型号

焊机序列号

焊接机头型号

焊接机头序列号

焊接母材类型

焊材尺寸

焊机操作工标识号

检验人员的签名

  - 焊接检查：焊接工序完成以后，焊接外表面按要求使用镜子和光照进行100%的全位置视觉检查，以确保表面无缺陷，每一个焊接的检验结果将记录在焊接记录中。焊道的外表面宽度均匀，焊缝边缘整齐，有清晰的鱼鳞纹路，且外表面的突起与凹陷，小于壁厚的10% 。外表面呈黑色时该焊道焊道为不合格焊缝。焊缝外表面宽度要大于管道壁厚3倍以上。

  - 焊道的内表面宽度均匀，焊缝边缘整齐，要求无内凹和氧化变色。内表面宽度要小于管道壁厚2倍。

  - 气体管道系统预制工作应该在洁净小间进行，不得在露天操作，防止污染物进入.洁净小间有管道施工方搭建。包装打开的材料应在洁净小间存放。

## 6.3验收测试要求

- 强度测试：管内充入高纯氮气使压力到达1.5Mpa，保持此压力30min，内压力不降为合格。

气密性测试，充气压力为1Mpa，密闭不少于24小时，无压降。经过高质量施工的管道系统的压力不受一般的温度和湿度等外界的因素干扰，测试中的压力值一定要无变化。

# 7.装饰系统技术要求

## 7.1总体要求

天棚（吊顶）、墙面、地面的材料需满足招标文件规定的防火等级要求，所选材料必须符合国家相关规范消防要求。

在材料进场前，投标人应提供第三方检测机构对材料环保性能进行检测的检测报告。

## 7.2 PVC地板

采用PVC卷材；要求总厚度不小于2.0mm；宽幅2m，产品物理性能符合EN649。

	表面处理：材料表层须易清洗，免维护，必须有很强的防滑和防划痕性能。

	PVC卷材地板产品须通过国家或国际相关技术检测，吸音性、抗水性、抗压性、抗菌性、防静电、防腐蚀符合行业标准要求。PVC卷材要经过抗菌防霉处理，遇水不会滋生对人体有害的微生物。达到环保和防火等有关要求，进场前须附产品防火检测报告、物理性能的检测报告。

## 7.3门窗技术要求

成品洁净钢板门：洁净实验室区域采用成品洁净钢板门，门高2200mm或依据图纸，上带成品双层观察窗，自带闭门器、自动升级密封条，缓冲间、更衣室钢板门需带互锁。

- 门框材质采用钢门框；装有塑胶密封条或特殊刚性密封结构，提髙气密效果；表面烤漆 (颜色可调配）处理。门框四周嵌有密封条，且门底部带自动上下的密封条，可保证门关闭后具有良好的密封效果。金属壁板墙体的门和门框均应采用钢质成品门，与墙面齐平，门框不应设门槛。

- 洁净室门厚度50mm厚，其他厚度均为国标（门扇1.0mm，门框1.5mm，铝蜂窝丝为0.05mm）。

- 门与墙面之间平齐安装，不得使用卡式门框。彩板与窗框及与窗户之间连接光滑。无瑕疵。

- 所有门上视窗（更衣室除外）带中空钢化玻璃；同玻璃表面与门板双面平齐。

- 边框处采用密封胶密封，密封胶要求均匀一致。

- 关键生产区域采用固定玻璃框紧急安全门，其它辅助区域采用普通门加装紧急推杆锁，门上的视窗为8mm厚的钢化玻璃，满足消防规范要求，安全门边框适用于洁净室的要求，边缝进行打胶处理，密封无泄露。设置消防锤。

- 与洁净围护相关的防火门，需要满足消防及GMP要求。

- 门锁等附件：门把手、门锁满足洁净室要求，开关灵活，具有良好的强度，保证正常使用；使用肘压式门锁，开关牢靠，使用寿命长。洁净区不锈钢门锁、把手。锁舌孔内必须密封，不允许空置。采用卫生型304不锈钢门铰链，不得采用铆钉连接，不得裸露连接螺丝；门框铰链厚度与墙板相同，保证平滑连接；外表光滑易清洁，具有良好的强度，开关灵活。门框使用硅胶密封条，门底采用可调自动升降密封条。尽量减少机械部件（如锁、铰链等）的磨损及门与框、与地面之间的磨损。净化门需配备高质量闭门器。

- 电子互锁门：人流、物流通道、气闸室的门具有电子互锁功能。

- 所有门不得在现场加工，应为成型门。投标方应提供门及其附件的材质、规格、尺寸、安装详图等。

洁净室窗

- 所有窗户均采用双层钢化玻璃，内部中空，每层玻璃厚度为5mm，四角圆角处理，玻璃表面与两边墙板平齐；达到防渗露要求，不留窗台，双层窗内抽真空（或充氮气）以减少能量损失。

- 窗边框处采用密封胶密封，窗与墙面平滑连接，无死角。

- 所有窗子必须采用一次冲压成型技术。

- 所有窗不得在现场加工，应为成型窗。投标方应提供窗及其附件的材质、规格、尺寸、安装详图等。

- 7.4洁净室墙体

板材釆用双玻镁岩棉夹芯彩钢板，厚度50mm；现场不得裁切彩钢板。需提前根据电线暗装的位置出厂前布好足够的线管，便于后期走电线，长度随墙体高度，但墙体高度超过洁净板高度极限时，需考虑可靠的加固方法。板与板釆用厚度不小于1mm的中字铝进行连接，中字铝要求上下通长放置；中字铝龙骨两端需要打胶封堵。洁净门上方的墙体板及洁净窗上下的墙体板宽度同相应的洁净门窗的宽度。彩钢板板缝宽度应控制在3mm左右。板缝打胶应平整，利于后期卫生清扫，不应出现凹槽。

- 7.5洁净室吊顶板

板材采用双玻镁岩棉夹芯彩钢板，成品板厚50mm；非标准板应现场排板确认尺寸，现场不得裁切彩钢板。板与板之间采用壁厚为2.0mm的铝制暗架龙骨吊梁进行吊装，吊杆采用≥M10镀锌全螺纹螺杆，吊杆间距纵向不大于1200mm吊杆与土建楼板连接应采用国标M10外（内）膨胀螺栓，膨胀螺栓长度根据楼板厚度确定，一般为80mm或100mm；方形调节器厚度应不小于4mm。板与板之间的板缝采用与板同色的密封胶进行封闭。

- 7.6铝型材及密封胶

- 彩钢板装修所用铝型材（阴阳圆角、三维圆角）采用磨砂铝合金或喷塑铝合金，并与墙板同颜色，表面光滑，不脱落颗粒。

- 三维圆角接头采用铝合金压铸件，表面磨砂或喷塑处理，每边长度应与铝合金阴角一致，保证安装后平齐。

- 所有阴阳角采用圆弧过度，圆弧半径不小于50mm，铝合金型材（含中字铝）横截面厚度不小于1.0 mm。

- 地龙骨采用水平可调式铝合金材质。

- 所有外露铝型材外表面阳极氧化。

- 板缝缝隙要均匀一致，板缝宽度为3mm,正负1mm。

- 密封胶:洁净室嵌缝弹性密封材料使用白色中性硅酮密封胶，应有出厂日期、 储存环境、有效期和施工方法的说明书。不得使用过期产品和未经鉴定的产品。 所有洁净室的安装缝隙，必须清洁后用密封胶双面密封。

施工技术要求

- 墙面与吊顶、墙面与墙面之间拐角处采用磨砂铝合金或喷塑铝合金阴、阳圆弧角连接，连接处采用中性硅胶密封，保证密闭无泄漏；

- 墙面与地面连接均采用圆弧角连接，且与墙面平齐，不能突出。

- 各墙板、顶板之间采用中字铝连接，板缝保证1～2mm缝隙，且要均匀一致，相邻的缝隙不得有明显差异，壁板的垂直度偏差≤0.1％。

- 密封要求：密封胶选用中性硅密封胶（白色）；彩钢板缝间双面密封,打胶应饱满、均匀；所有进入洁净区的管道、风口、灯具等与墙板或顶板的连接部位均应内外密封；洁净区的所有窗户、安全门均应内外密封。

- 顶板采用中字铝和镀锌通丝吊杆配套安装。支承吊筋为M10通丝吊杆及M10花蓝螺丝（可调节高度，直径不小于8mm镀锌通长丝杆），间距不应大于2.0米，且受力均匀；吊架设计规范、牢固。吊筋应与龙骨联接，不得直接固定顶板的面板上。

墙体上安装的门、窗、风口、消火栓、配电箱、控制面板、开关插座、压差检测等设施均采用暗装方式，外沿不得凸出墙体外表面，与墙体接合部位过渡平滑，并用防霉硅胶密封。

- 8.实验室机电系统装配式综合支吊架技术要求

本项目为实验室工程，管线较多较复杂，施工时需严格按设计图纸要求，开放实验区须采用装配式综合支吊架的形式，相关送排风管线、电气桥架、给排水管线、自控桥架、气路管线、空调管线等均集成到综合支吊架内。综合支吊架需进行BIM深化设计和管线集成，局部按规范要求设置抗震支架。综合支吊架须采用装配式的形式，即以BIM设计为基础，工厂预制，现场组装，整体提升的形式。

装配式机电功能模组应由投标单位进行BIM深化设计，投标单位应具有完善的技术团队，由BIM项目经理、技术总工、各专业BIM工程师组成，团队人员应具备丰富的实验室深化及施工经验，有能力通过BIM设计，并根据实验环境规划将机电管线、设备、阀门、末端及家具设备等集成在综合吊架内进行模块化设计，以实现工厂预制化的生产，现场快速安装的需求。

- 8.1.装配式综合支吊架专业技术要求

1. 采用装配式综合支吊架的形式，相关送排风管线、电气桥架、给排水管线、自控桥架、气路管线、空调管线等均集成到综合支吊架内。综合支吊架需进行BIM深化设计和管线集成，局部按规范要求设置抗震支架。综合支吊架型材采用工业铝型材配件采用工业铝型材专用配件，保证强度，且须采用装配式的形式，即以BIM设计为基础，工厂预制，现场组装，整体提升的形式。

材料

本系统主材材质为：6063-T5工业铝型材，型材规格依据设计图纸要求，并满足荷载要求；

表面处理阳极氧化银白处理。

整套综合管线安装完成后应具有安全的抗冲击、抗滑移性能。同时为保持成品支架的绝对安全，配件应采用工业铝型材专用配件。

- 8.2.综合支吊架的质量检验控制

1）材料质量：型钢的规格型号要满足相关规范、技术规程、施工图集要求，螺栓等配件均要采用工业铝型材专用配件，并满足强度要求。

2）综合支吊架的施工下料，其长度尺寸偏差不大于1mm.

3）综合支吊架的施工安装，各个节点的螺栓安装数量应按照相关施工图集进行施工。

4）综合支吊架整体提升完成后应采用水准仪和红外激光仪对综合支吊架进行调正、调平。

5）成品支架在现场安装时如有破损，需要进行修复处理。

6）运输过程中成品支架要固定牢固，严防在运输中碰撞变形和损坏铝型材面层。

- 8.3装配式综合支吊架荷载与抗震设计

投标单位应对装配式吊架及吊架内的机电管线进行结构计算，出具计算报告。

抗震设计

综合支吊架框架组合还需根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB-50981-2014中的要求增加相应抗震支架。

应提供深化设计后详细的施工图纸、支架布局图、支架详图，以便施工的开展和后期验收的开展；

8.4 基于深化设计，应提供支架材料清单、供货计划及技术服务计划，以保证施工的顺利衔接；

8.5 投标单位应在投标施工组织设计中制定详细的装配式施工方案。

- 9.洁净装配式技术参数要求

实施区域为为动物实验室、洁净实验室，主要配置SPF大小鼠实验1区、SPF大小鼠实验2区、洗消间、兔豚鼠实验区、PCR、细胞实验室。

洁净装配式装需由BIM深化进行深化。

- 9.1.装配式净化实验室建设技术要求

在功能上应符合实验室 “人、物、气”流的工艺布局，仅做局部调整，

以“绿色、高效、开放”为设计理念，应避免现场切割，降低噪音、粉尘的发生，降低对环境污染，对周边环境、建筑的影响。

洁净室上部机电系统应与装配式墙体统一设计，在工厂生产。在施工现场进行整体式安装。投标人应在施工组织设计中出具完善的装配式洁净室施工方案。

## 9.3.洁净装配式材料技术要求

- 根据图纸要求和业主意见选用合格的供应商；

- 彩钢板材质、厚度、颜色及配套型材要符合设计要求，板材具有合格证及国家消防认证质量鉴定文件。

- 十九层BSL-2生物安全实验室与二十层动物房应采用双面氟碳漆喷涂，满足耐过氧化氢熏蒸消毒要求；

- 整体要求：双面覆膜，墙板表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷、具有隔尘、隔音、保温和防火要求：对角线尺寸偏差不大于2mm；板材整体抗弯承载力1.4KN/m2以上，粘接强度0.06MPa，整体传热系数0.85W/m2.k。

- 墙面与地面、墙面与顶棚、墙角与墙角的相接处封R=50mm的铝质圆弧角，空间无死角；

- 洁净室墙板与顶板连接手工板连接强度，采用“”型材，填充“触变基胶”以强化密封性。

- 板材之间阳角处安装角铝型材，门口断开处应收口封堵型材，阴角、阳角的缝隙必须用硅酮胶密封。硅酮胶嵌固前应将缝隙内的杂质、油污等清除干净，并保持表面干燥。墙壁-墙壁和墙壁-顶棚之间的阴阳连接部位均应做成弧形，采用一体式R=50mm 内圆角及外圆角，外部进行表面阳极氧化和喷塑工艺，铝型材颜色同净化板，并有可靠密封，保证无渗水、漏水现象。

- 板材之间阳角处安装角铝型材，门口断开处应收口封堵型材，阴角、阳角的缝隙必须用硅酮胶密封。硅酮胶嵌固前应将缝隙内的杂质、油污等清除干净，并保持表面干燥。

- 参考品牌表

| 序号 | 材料和工程设备名称 | 参考品牌名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电气元器件 | 品牌1：西门子 |  |
|  |  | 品牌2：ABB |  |
|  |  | 品牌3：施耐德 |  |
|  | UPS不间断电源 | 品牌1：山特 |  |
|  |  | 品牌2：伊顿 |  |
|  |  | 品牌3：施耐德 |  |
|  | 电缆电线 | 品牌1：宝胜 |  |
|  |  | 品牌2：远东 |  |
|  |  | 品牌3：上上 |  |
|  | 灯具、LED灯具 | 品牌1：三雄极光 |  |
|  |  | 品牌2：西顿 |  |
|  |  | 品牌3：欧普 |  |
|  | 弱电线 | 品牌1：宝胜 |  |
|  |  | 品牌2：远东 |  |
|  |  | 品牌3：上上 |  |
|  | 六类网线 | 品牌1：宝胜 |  |
|  |  | 品牌2：远东 |  |
|  |  | 品牌3：上上 |  |
|  | 母线 | 品牌1：ABB |  |
|  |  | 品牌2：西杰 |  |
|  |  | 品牌3：华鹏 |  |
|  | 风阀、水阀执行器 | 品牌1：西门子 |  |
|  |  | 品牌2：搏力谋 |  |
|  |  | 品牌3：丹佛斯 |  |
|  | PLC元器件 | 品牌1：西门子 |  |
|  |  | 品牌2：ABB |  |
|  |  | 品牌3：施耐德 |  |
|  | 传感器等 | 品牌1：西门子 |  |
|  |  | 品牌2：E+E |  |
|  |  | 品牌3：E+H |  |
|  | 气体探头、报警器 | 品牌1：汉威, |  |
|  |  | 品牌2：安可信 |  |
|  |  | 品牌3：特安 |  |
|  | 彩钢板 | 品牌1：益枫 |  |
|  |  | 品牌2：协多利 |  |
|  |  | 品牌3：万事达 |  |
|  | 洁净门窗 | 品牌1：绿丰 |  |
|  |  | 品牌2：协多利 |  |
|  |  | 品牌3：万事达 |  |
|  | 矿棉吸音板吊顶 | 品牌1：洛美声学 |  |
|  |  | 品牌2：阿姆斯壮 |  |
|  |  | 品牌3：泰山 |  |
|  | 石膏板 | 品牌1：泰山 |  |
|  |  | 品牌2：龙牌 |  |
|  |  | 品牌3：星牌 |  |
|  | 无机预涂板 | 品牌1：山东地平线 |  |
|  |  | 品牌2：盛富莱 |  |
|  |  | 品牌3：金特 |  |
|  | PVC地板 | 品牌1：洁弗乐 |  |
|  |  | 品牌2：得嘉 |  |
|  |  | 品牌3：阿姆斯壮 |  |
|  | 防火门，钢质门 | 品牌1：亚萨合莱 |  |
|  |  | 品牌2：诺沃芬 |  |
|  |  | 品牌3：霍曼 |  |
|  | 防火玻璃隔断 | 品牌1：韦尔奇 |  |
|  |  | 品牌2：科沃 |  |
|  |  | 品牌3：PDA |  |
|  | 传递窗 | 品牌1：美日净化 |  |
|  |  | 品牌2：林森 |  |
|  |  | 品牌3：绿丰 |  |
|  | 电镜室专项装饰 | 品牌1：筑谦 |  |
|  |  | 品牌2：富铧安 |  |
|  |  | 品牌3：博时 |  |
|  | 综合支吊架 | 品牌1：坤耀 |  |
|  |  | 品牌2：固多金 |  |
|  |  | 品牌3：安固士 |  |
|  | 空压机、过滤器、干燥机 | 品牌1：德蒙 |  |
|  |  | 品牌2：普度 |  |
|  |  | 品牌3：美氟斯 |  |
|  | 不锈钢管道/不锈钢管件 | 品牌1：海科智创 |  |
|  |  | 品牌2：睿信捷 |  |
|  |  | 品牌3：先权科技 |  |
|  | 半自动切换器、减压阀、阻火器、紧急切断阀（防爆）、止回阀 | 品牌1：海科智创 |  |
|  |  | 品牌2：睿信捷 |  |
|  |  | 品牌3：先权科技 |  |
|  | 不锈钢球阀 | 品牌1：海科智创 |  |
|  |  | 品牌2：睿信捷 |  |
|  |  | 品牌3：先权科技 |  |
|  | 纯水设备 | 品牌1：之江水处理 |  |
|  |  | 品牌2：科尔顿 |  |
|  |  | 品牌3：四川卓越 |  |
|  | 污水设备、废水处理系统 | 品牌1：中科瑞沃 |  |
|  |  | 品牌2：沃恩 |  |
|  |  | 品牌3：杰睿环保 |  |
|  | 阀门 | 品牌1：远大 |  |
|  |  | 品牌2：埃美柯 |  |
|  |  | 品牌3：良工 |  |
|  | 钢制排风机 | 品牌1：武汉科禄格 |  |
|  |  | 品牌2：上海施乐百 |  |
|  |  | 品牌3：苏州祖恩 |  |
|  | 干式化学过滤器 | 品牌1：斯瑞赫 |  |
|  |  | 品牌2：元嘉成 |  |
|  |  | 品牌3：源拓 |  |
|  | 一体化除臭设备 | 品牌1：西安富康 |  |
|  |  | 品牌2：上海欣绿泰 |  |
|  |  | 品牌3：北京源馨 |  |
|  | 风机盘管 | 品牌1：申菱 |  |
|  |  | 品牌2：美的 |  |
|  |  | 品牌3：格力 |  |
|  | FFU、高效过滤器、高效送风口 | 品牌1：美埃 |  |
|  |  | 品牌2：康斐尔 |  |
|  |  | 品牌3：AAF |  |
|  | 组合式空调机组 | 品牌1：爱科 |  |
|  |  | 品牌2：罗伯特 |  |
|  |  | 品牌3：韦氏 |  |
|  | 溶液空调机组 | 品牌1：华创瑞风 |  |
|  |  | 品牌2：威海中天嘉能 |  |
|  |  | 品牌3：上海沃桐福 |  |
|  | 精密空调 | 品牌1：佳力图 |  |
|  |  | 品牌2：维谛 |  |
|  |  | 品牌3：世图兹 |  |
|  | 多联机 | 品牌1：申菱 |  |
|  |  | 品牌2：美的 |  |
|  |  | 品牌3：格力 |  |
|  | 变、定文丘里阀 | 品牌1：智全 |  |
|  |  | 品牌2：西门子 |  |
|  |  | 品牌3：菲尼克斯控制 |  |
|  | 钢制防火阀、钢制风阀、百叶、散流器、钢制电动风阀 | 品牌1：坤航 |  |
|  |  | 品牌2：亚适 |  |
|  |  | 品牌3：盈达 |  |
|  | 钢制风管静压箱锥型风帽钢制微孔送风管 | 品牌1：坤航 |  |
|  |  | 品牌2：中南科莱 |  |
|  |  | 品牌3：东泰斯坦德 |  |
|  | 橡塑保温板（管） | 品牌1：华美 |  |
|  |  | 品牌2：赢胜 |  |
|  |  | 品牌3：福乐斯 |  |
|  | 水阀 | 品牌1：远大 |  |
|  |  | 品牌2：埃美柯 |  |
|  |  | 品牌3：良工 |  |